## Rekapitulacija
Naziv načrta: | LEK MENGEŠ - Energetska postaja 1 - objekt B18
Št. Načrta (IEM): | 879/23 - PZI
Izdaja/ verzija: | 2 - PZI
Datum: | Marec 2024
Pripravil: | IEM
Oznaka zavihka: | REKAPITULACIJA
Pozicija / oznaka | Naziv | VREDNOST
Rekapitulacija
A | PRIPRAVA IN RAZVOD GM -25/-15 | #REF!
B | PRIPRAVA IN RAZVOD GM -5/1 | #REF!
C | STOLPNA VODA 29/35, PTV11, VMEH | 0
C | HLADILNA VODA 20/30 | 0
D | PRIPRAVA IN RAZVOD ZRK | #REF!
E | PREZRAČEVANJE, HLAJENJE NN STIKALIŠČA | #REF!
F | SANITARNA VODA | #REF!
G | TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA | #REF!
H | SKUPNA | 0
I | KVALIFIKACIJE | 0
J | SPLOŠNO | /
| SKUPAJ | #REF!

## Priprava in razvod GM-25_-15
| Naziv načrta: | LEK MENGEŠ - Energetska postaja 1 - objekt B18
| Št. Načrta (IEM): | 879/23 - PZI
| Izdaja/ verzija: | 2 - PZI
| Datum: | Marec 2024
| Pripravil: | IEM
| Oznaka zavihka: | PRIPRAVA IN RAZVOD GM-25/-15
| Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj
| A1 | OPREMA
1 | A1.1 | HLADILNI AGREGAT -25/-15 (samo montaža)
Serijsko tovarniško izdelan vodno hlajen hladilnik tekočin za pripravo 50% etilen-glikolske mešanice. Dobava: nerazloženo na tovornjaku . Vnos v objekt z uporabo avtodvigala, transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v 1N, kota + 7,6m, vnosna odprtina š3000xv4500mm). Niveliranje in fiksiranje na mestu postavitve, vključno s pritrdilnim materialom.. Vključno z drobnim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Priklop na električno omrežje in SCADO v sklopu elektro popisa.
STROJNE ZAHTEVE: - protivibracijske podloge - flow switch na strani hlajenega in hladilnega medija - mehanski manometri hladiva - servisni ventili na hladilni strani - dvojni varnostni ventil - izolacija na hladnih delih ELEKTRO ZAHTEVE: - Elektro omarica z vgrajenim krmilnikom in posluževalnim tablojem - kartice za priklop na CNS sistem (modbus ali primerljivo) - priključne sponke za daljinski vklop/izklop agregata, javljanje napake - regulacija hladilnega agregata neodvisno od hladilnega sistema (regulacija moči glede na potrebe hlad. sist.) - možnost krmiljenja črpalke kondenzatorja
|  | Tehnične karkteristike: - Hlajeni medij: 50 % mešanica etilen glikol - voda - Hladilni medij: stolpna voda - Nazivni temperaturni režim, hlajeni medij: -25/-20 °C, pretok 62 m3/h; max dp uparjalnika: 100 kPa - Nazivni temperaturni režim, hladilni medij: 29/35 °C, pretok 72 m3/h; max dp kondenzatorja: 50 kPa - Priključki, uparjalnik: victaulic, 2x DN125 - Priključki, kondenzator: victaulic, 4x DN100 - Nazivna hladilna moč: 315 kW - Regulacija hladilne moči: 15-100% - Nazivna električna moč: 163 kW (400V, 50 Hz, 3f) - Nazivna toplotna moč: 477 kW - Hladivo: R448a - Okvirni gabariti (DxŠxV): 4500 x 2300 x 2400 mm - Okvirna teža: 9000 kg (Poz.: HA 9000.04, HA 9000.05) (Predvidena oprema: CULE AEGIR 150-2-5SPEC) | 2 | kpl | Dobava LEK |  | #REF! | #REF!
1 | A1.2 | HIDRAVLIČNA KRETNICA - VERTIKALNI REZERVOAR 6,5 m3
Izdelava, dobava in montaža vertikalnega rezervoarja za 50 % etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25°C. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v 1N, kota + 7,6m). Niveliranje in fiksiranje rezervoarja na mestu postavitve, vključno s pritrdilnim materialom. Izdelan skladno z direktivo o tlačni opremi (PED). Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tlačnega oz. tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - Volumen: 6,6 m3 - Obratovalni tlak: 2 bar(g); - Maksimalni tlak: 6 bar(g); - Preizkusni tlak: 8,6 bar(g) - Gabariti: premer 1500mm, dolžina ravnega dela 3400mm, skupna višina cca 4300mm; - Torisferični podnici po DIN 28011 - Material: 1.4301 - Predvidena debelina plašča 8 mm, predvidena debelina podnic 8 mm; - 4x nosilna nogica z nivelirnimi elementi - Dolžina priključkov: 100 mm - Priključki, prirobnični, PN16: - 4 x DN300, - 2 x DN50, - Priključki, navojni: - 1 x 1/2" - 1 x 1" - Revizijska odprtina DN500 (prirobnica+slepa prirobnica) - Napisna ploščica pritrjena na rezervoar; Ocena teže: 1600 kg (Poz: T 9000.01) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | A1.3 | RAZDELILNIK/ZBIRALNIK GM-25/-15
Izdelava, dobava in montaža zbiralnika/razdelilnika za 50 % etilen-glikolsko mešanico. Obratovalna emperatura medija -25°C. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v 1N, kota + 7,6m). Izdelan skladno z direktivo o tlačni opremi (PED). Izdelan iz cevi ter cevnih kap. Protikorozijsko zaščiten z barvanjem 2x osnovni + 2x končni premaz, z barvo ustrezno za obratovalne pogoje. Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tlačnega oz. tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - DN400 - Ø406,4mm, skupna dolžina cca 2300 mm - 2x cevna kapa DN400 - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: 2x DN150 (Ø168,3mm), 1x DN250 (Ø273mm), 1x DN300 (Ø323,9mm); - Navojni priključki: 2x 1/2" NN - Obratovalni tlak: 2 bar(g); - Maksimalni tlak: 6 bar(g); - Preizkusni tlak: 8,6 bar(g) - Material: 1.4301 - 2x podporna nogica (sedlo) (Poz: T 9000.02) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Tehnične karakteristike: - DN400 - Ø406,4mm, skupna dolžina cca 3000 mm - 2x cevna kapa DN400 - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: 2x DN150 (Ø168,3mm) 1x DN250 (Ø273mm), 1x DN300 (Ø323,9mm); - Navojni priključki: 1x 1/2" NN 1x 1/2" ZN - Obratovalni tlak: 2 bar(g); - Maksimalni tlak: 6 bar(g); - Preizkusni tlak: 8,6 bar(g) - Material: 1.4301 - 2x podporna nogica (sedlo) (Poz: T 9000.03) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Tehnične karakteristike: - DN400 - Ø406,4mm, skupna dolžina cca 4500 mm - 2x cevna kapa DN400 - 1x 2D koleno DN400 - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: 1x DN150 (Ø168,3mm), 3x DN200 (Ø219,1mm) 1x DN300 (Ø323,9mm); - Navojni priključki: 1x 1/2" ZN 2x manometrska U cev 1/2" NN - Obratovalni tlak: 2 bar(g); - Maksimalni tlak: 6 bar(g); - Preizkusni tlak: 8,6 bar(g) - Material: 1.4301 - 3x podporna nogica (sedlo) (Poz: T 9001.03) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | A1.4 | REZERVOAR GLIKOLA ZA DOPOLNJEVANJE GM-25/-20 in GM-5/1
Izdelava, dobava in montaža pravokotnega rezervoarja za etilen-glikolsko mešanico. Vertikalna pregrada po sredinini - dva prekata, en prekat za 50% EG mešanico, drugi prekat za 30% EG mešanico. Temperatura medija 20°C. Odprt na atmosfero (ni tlačna posoda). Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v 1N, kota + 7,6m). Niveliranje in fiksiranje rezervoarja na mestu postavitve, vključno s pritrdilnim materialom. Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten, ojačitev in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - Dimenzije (DxŠxV): 2700 x 800 x 2000 mm - Volumen: 2 x 2 m3 - Obratovalni tlak: atmosferski - Maksimalni tlak: atmosferski - Material: nerjavno jeklo, 1.4301 (ocena debeline pločevine: 3mm) - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: - 2 x DN50, - 4 x DN40, - 2 x DN25, - 4 x DN15 - 2x revizijska odprtina 500x500 s pokrovom - Ustrezne ojačitve - Jeklena podkonstrukcija (U-profili, skupna dolžina cca 9500 mm) - Napisna ploščica pritrjena na rezervoar; Ocena teže: 500 kg (Poz: T 9012.01 + T 9002.01) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| A2 | MERILNA OPREMA
1 | A2.1 | MERILNIK PRETOKA
Elektromagnetni merilnik pretoka, primeren za 50% etilen-glikolsko mešanico. Prirobnični procesni priključek, obratovalna temperatura medija -25°C, tlak do 8 bar(g). Priključki iz nerjavnega jekla, PTFE obloga. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - Merilno območje: 5 do 100 m3/h, nazivni pretok 70 m3/h - Priključek: prirobnični, EN 1092-1, DN125, PN16 - Napajanje: 24 V DC - Izhod: 4 - 20 mA (Poz: FI 9001.730) (Ustreza: E+H Promag P 300) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A2.2 | MERILNIK TLAKA
|  | Merilnik tlaka, primeren za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Vključno z nerjavno priključno U/O cevko, z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Merilno območje: 0 do 10 bar(g) - Piezouporovni merilni princip - Priključek: navojni, G 1/2" - Material: Nerjavno jeklo - Napajanje: 24V DC - Izhod: 4-20 mA (Poz: PI 9000.711, PI 9000.712, PIC 9001.710, PICA 9001.711) (Ustreza: E+H PMP21) | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | A2.3 | MERILNIK TEMPERATURE
|  | Merilnik temperature, uporovni, 1x Pt100, s priključno glavo na zaščitnem vratu, primeren za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Z integriranim pretvornikom. Vključno z ustrezno nerjavno zaščitno tulko. Dolžina ustrezna za montažo v cev DN100...DN400. Vključno z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Merilno območje: -30 do +60 °C - 1 x Pt100, 3 žilna vezava - Priključek: navojni, G 1/2" - Potopna dolžina 100 mm, dolžina zaščitnega vratu 80 mm - Material: Nerjavno jeklo - Napajanje: 24V DC - Izhod: 4-20 mA (Poz: TI 9000.701, TI 9000.702, TIC 9000.703, TIC 9000.704, TI 9001.700, TI 9001.701, TI 9001.702) (Ustreza: E+H TM121) | 7 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A2.4 | BYPASS NIVOKAZ
|  | Bypass nivokaz, z magnetnim plovcem, in magnetostriktnivnim senzorjem nivoja; PP valjčki za vizualni prikaz in dvema končnima stikaloma. Za montažo na rezervoar glikolske mešanice za dopolnjevanje, gostota medija 1060 kg/m3, delovna temperatura 0 do +40°C, max. tlak 1 bar(g), procesni prirobnični priključek DN15, PN16 (EN 1092), nerjavna izvedba, tlačna stopnja PN16. Dolžino pred kontrolirati glede na razmak med priključkoma na rezervoarju T 9002.01 (predvidoma 1750mm). Napajanje magnetostriktivnega senzorja: 24V DC, izhod 4-20 mA. Vključno s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. (Poz: LI 9002.720 + LSLA 9002.721 + LSHA 9002.722 + LI 9002.723) (Ustreza: Kobold NBK-M2F15PT10 + 2x NBK-RM) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | A2.5 | MANOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka 50% etilen-glikolske mešanice. Temperatura medija -25 do 40°C. Vključno z nerjavno priključno U cevko, z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: G 1/2" - Material: 1.4301 ali boljše - Premer ohišja 100 mm - Polnilo: silikonsko olje
|  | Merilno območje 0 - 4 bar(g) Radialni priključek (Poz: PI 9000.910, PI 9000.911, PI 9000.912, PI 9000.913, PI 9000.914, PI 9000.915, PI 9000.916, PI 9001.910, PI 9001.912, PI 9002.910) (Ustreza: INOL IM 821 DN100) | 10 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Merilno območje 0 - 10 bar(g) (Poz: PI 9001.911) (Ustreza: INOL IM 821 DN100) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | A2.6 | TERMOMETER
Lokalni direktni termometer za prikaz temperature 50% etilen-glikolske mešanice. Industrijski termometer, ki deluje na principu spremembe volumna polnila v tipalu, ki se preko membranske kapsule in mehanizma prenaša na kazalec. Tlak medija do 8 bar(g). Vključno z ustrezno nerjavno zašitno tulko. Vključno z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: G 1/2" - Material: 1.4301 ali boljše - Premer ohišja 100 mm
|  | Merilno območje -40 / +40°C Aksialni priključek (Poz: TI 9000.901, TI 9000.902, TI 9000.903, TI 9000.904, TI 9000.905, TI 9000.906, TI 9001.900, TI 9001.902, TI 9011.901) (Ustreza: INOL TI-291 DN100 + tulka) | 9 | kpl |  |  | 0 | 0
| A3 | ARMATURE
1 | A3.1 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - VARILNI
Trodelni krogelni ventil, z razbremenitvijo tlaka v vmesnem prostoru ventila (luknjica ali razbremenilno tesnilo), industrijska izvedba, za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Ročni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: trodelni krogelni ventil, z razbremenilno luknjico - Priključek: varilni - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE
|  | DN40 (Poz:V 9002.030, V 9002.031) (Ustreza: END Armaturen ZE31 - z luknjico) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN40 s ključavnico (Poz: V 9000.004, V 9002.032) (Ustreza: END Armaturen ZE31 - z luknjico + ključavnica) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A3.2 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - PRIROBNIČNI
Dvodelni krogelni ventil, z razbremenitvijo tlaka v vmesnem prostoru ventila (luknjica ali razbremenilno tesnilo) v odprtem in zaprtem položaju, industrijska izvedba, za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Ročni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: dvodelni krogelni ventil, z razbremenilno luknjico - Priključek: prirobnični, po EN 1092 - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE
|  | DN15 (Poz: V 9002.012, V 9002.013) (Ustreza: END Armaturen MP31 - z luknjico) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN25 (Poz: V 9002.001, V 9002.004, V 9002.005, V 9002.008, V 9002.010, V 9002.020, V 9002.023) (Ustreza: END Armaturen MP31 - z luknjico) | 7 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A3.3 | ZAPORNA LOPUTA:
Zaporna loputa, medprirobnična wafer izvedba, primerna za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Loputa mora zagotavljati razred tesnenja A po EN 12266-1. Vključno s spojnim, vijačnim, tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: dvojni offset - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: Ročni polžni pogon - Material: Jeklena litina, disk nerjavno jeklo - Tesnila: R-PTFE
|  | DN 150 (Poz: BV 9000.001, BV 9000.002, BV 9000.110, BV 9000.116, BV 9000.140, BV 9000.146, BV 9001.010, BV 9001.013, BV 9001.014, BV 9001.017, BV 9001.030, BV 9001.110, BV 9001.121) (Ustreza: ABO 2E5 5590B-GB DN150 PN16 z ročnim polžnim pogonom) | 13 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 (Poz: BV 9000.101, BV 9001.001, BV 9001.003, BV 9001.101, BV 9001.102) (Ustreza: ABO 2E5 5590B-GB DN300 PN16 z ročnim polžnim pogonom) | 5 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A3.4 | NEPOVRATNA LOPUTA:
Nepovratna loputa, za vertikalno vgradnjo brez vzmeti, primerna za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Material: ohišje 1.0460, disk 1.4581 - Tesnilo: EPDM
|  | DN 125 (Poz: CV 9000.113, CV 9000.143, CV 9001.012, CV 9001.016) (Ustreza: Gestra CB26) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A3.5 | NEPOVRATNI VENTIL
Nepovratni ventil - kompaktna disk izvedba, z vzmetjo, primerna za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Material: 1.4317, disk 1.4571 - Mehko tesnenje, tesnilo EPDM
|  | DN 25 (Poz: CV 9002.003, CV 9002.007, CV 9002.009) (Ustreza: Gestra RK86) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A3.6 | LOVILEC NEČISTOČ:
Lovilnik nesnage, primeren za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25 do 40 °C, tlak do 4 bar(g). Vključno s spojnim, vijačnim, tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: prirobnični, EN1092-1, PN16 - Material: 1.0619+N - Sito: standardno, nerjavno (1.4301)
|  | DN 15 (Poz: SF 9002.021, SF 9002.024) (Ustreza: ARI Armaturen, tip 34.050) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 Z izpustnim (čistilnim) vijakom na čistilnem pokrovu. (Poz: SF 9000.111, SF 9000.141) (Ustreza: ARI Armaturen, tip 34.050) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 Z izpustnim (čistilnim) vijakom na čistilnem pokrovu. (Poz: SF 9001.002) (Ustreza: ARI Armaturen, tip 34.050) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A3.7 | VARNOSTNI VENTIL:
Varnostni ventil, razbremenilna funkcija, ustrezen za 50% etilen-glikolsko mešanico. Temperatura medija -25 do 40 °C. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. Priložen certifikat testa.
Tehnične karakteristike: - Priključek: navojni - Material: nerjavno jeklo - Tlak odpiranja: 6 bar(g) - Zaprta izvedba mehanizma - Vzmetni, prednastavljen.
|  | DN 15 / DN 15 (Poz: SV 9000.121, SV 9000.151) (Ustreza: ARI TCP - Fig. 57.961 ) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 / DN 25 (Poz: SV 9000.007) (Ustreza: ARI TCP - Fig. 57.961 ) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A3.8 | MANOMETRSKI VENTIL
Manometrski iglični ventil, navojni priključek: G 1/2". Material: nerjavni (1.4301 ali boljše). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo.
|  | Z odprtino za razbremenitev (DIN 16270). (Poz: V 9000.008, V 9000.115, V 9000.119, V 9000.132, V 9000.145, V 9000.149, V 9000.162, V 9001.005, V 9001.035, V 9001.104, V 9002.004) (Ustreza: INOL manom. ventil (inox) DIN16270) | 11 | kos |  |  | 0 | 0
|  | Z odprtino za razbremenitev in testnim priključkom (DIN 16271) (Poz: V 9000.114, V 9000.144, V 9001.036, V 9001.105) (Ustreza: INOL manom. ventil (inox) DIN16271) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
| A4 | CEVOVODI
1 | A4.1 | CEV, NERJAVNA
Cev, varjena, nerjavna - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10217-7, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 15 (Ø21,3 x 1,6 mm) | 70 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 (Ø33,7 x 1,6 mm) | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 32 (Ø42,4 x 1,6 mm) | 1 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 40 (Ø48,3 x 1,6 mm) | 25 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 20 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 (Ø88,9 x 2 mm) | 1 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 (Ø114,3 x 2 mm) | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 (Ø139,7 x 2 mm) | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 (Ø168,3 x 2 mm) | 70 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 (Ø323,9 x 3 mm) | 13 | m |  |  | 0 | 0
1 | A4.2 | KOLENO 90°, NERJAVNO
Koleno, tip 3D, varjeno, nerjavno - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 15 (Ø21,3 x 1,6 mm) | 25 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 (Ø33,7 x 1,6 mm) | 5 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 40 (Ø48,3 x 1,6 mm) | 30 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 8 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 (Ø168,3 x 2 mm) | 25 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 (Ø323,9 x 3 mm) | 7 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.3 | KOLENO 45°, NERJAVNO
Koleno 45°, tip 3D, varjeno, nerjavno - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 150 (Ø168,3 x 2 mm) | 5 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 (Ø323,9 x 3 mm) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.4 | T-KOS, NERJAVNI
T-kos, nerjavni - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 25 (Ø33,7 x 1,6 mm) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 40 (Ø48,3 x 1,6 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.5 | REDUCIRNI T-KOS, NERJAVNI
Reducirni 'T-kos, nerjavni - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 40/25 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.6 | REDUCIRNI KOS, NERJAVNI
Reducirni kos. nerjavni - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 40/25 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 125/100 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150/100 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150/125 | 10 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.7 | PRIROBNICA, NERJAVNA
Varilna prirobnica z grlom. - dimenzije po EN 1092-1, tip 11, B1; - material: W.Nr.1.4301; - certifikat: EN 10204/3.1; - vključno s tesnilnim, vijačnim in varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot fiting)
|  | DN 15, PN16 | 6 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 25, PN16 | 19 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 40, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50, PN16 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 100, PN16 | 10 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 125, PN16 | 8 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150, PN16 | 30 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 300, PN16 | 8 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.8 | PRIROBNICA, SLEPA, NERJAVNA
Slepa prirobnica. - dimenzije po EN 1092-1, tip 05; - material: W.Nr.1.4301; - certifikat: EN 10204/3.1; - vključno s tesnilnim in vijačnim materialom.
|  | DN 200, PN16 | 10 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.9 | ODZRAČEVALNA POSODA
|  | Odzračevalni lonec, izdelan iz cevi DN 100, material 1.4301. Dolžina cca 250mm, z zaključnima kapama po EN 10253-4. Varilni priključek spodaj DN 32, varilni priključek zgoraj DN 15. Vgradnja na cevovode DN100 do DN350, vključno z izdelavo odcepa na cevovodu in varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cevovod). | 7 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.10 | ZBIRNI LIJAK
|  | Izdelava, dobava in montaža nerjavnega zbirnega lijaka odzračevanj. Primeren za glikol in vodo. Dimenzije (d x š x v) cca : 500x150x250, iztok DN50 (varilni priključek). S konzolo za pritrditev na AB steno. Vključno s pomožnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.11 | VICTAULIC SPOJKA
Victaulic spojka, vključno z varilnim adapterjem, ustreznim za povezovanje na nerjavni cevovod. Tesnilo ustrezno za obratovalne temperature -25°C, tlak do 8 bar(g). Dimenzijo kontrolirati glede na priključke na uparjalniku dobavljenega hladilnega agregata.
|  | DN 125 (Ø139,7 x 2 mm) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A4.12 | TC SPOJKA, končna
Varilna ferula+tesnilo+slepa prirobnica + objemka. Material 1.4301 ali boljši. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 40-Ø48,3x2, A=64 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| A5 | OPREMA CEVOVODOV
1 | A5.1 | DRSNA PODPORA - predizolirana Višinsko nastavljivo pomično ležišče za drsne pritrditve cevi. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba s predizolirano objemko cevi. Za delovno temperaturno območje -25 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip D.P.1) Ustreza: Sikla LK-HV-150, alternativa Hilti.
|  | DN 150 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | A5.2 | DRSNA PODPORA Z BOČNIM VODENJEM- predizolirana Višinsko nastavljivo pomično ležišče za drsne pritrditve cevi z dodatnim elementom za bočno vodenje v aksialni smeri. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba s predizolirano objemko cevi. Za delovno temperaturno območje -25 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip B.V.1) Ustreza: Sikla LK-HV-150 + ustrezno bočno vodilo, alternativa Hilti.
|  | DN 150 | 12 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | A5.3 | FIKSNA TOČKA Višinsko nastavljivo ležišče, z dodatnim elementom za fiksno pritrditev cevi. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba z dvojno objemko cevi. Za delovno temperaturno območje -25 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. ter izolacijo celotne podpore s fleksibilno elastomerno peno, na osnovi sintetične gume, z zaprto celično strukturo. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip F.T.1). Ustreza: Sikla LC-HV-90 alternativa Hilti MP-PS-L2-2 + ustreznen fiksirni element
|  | DN 150 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | A5.4 | OBEŠALO Obešalo cevovodov, sestavljeno iz: predizolirane objemke cevovoda z debelino pene 19mm, plošče za pritrditev, ustrezen povezovalni element (navojna palica ali navojni adapter). Izdelano iz pocinkane pločevine. Za delovno temperaturno območje -25 do 40°C. Primerno za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali v AB ploščo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip O.1). Ustreza: Sikla GPL + objemka LKS 19 ali ekvivalent Hilti
|  | DN 15 | 40 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 40 | 15 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 | 10 | kos |  |  | 0 | 0
1 | A5.5 | JEKLENE PODPORNE KONSTRUKCIJE PODPOR CEVOVODOV Iz pocinkanega materiala, vključuje sistemske modularne nosilce ustreznih dimenzij glede na podpore cevovodov, pripadajoče originalne spojne elemnte, vijačni material, zaključne pokrove in fiksiranje na nosilne konstrukcije na trasi cevovodov. Velikost podporne konstrukcije definirati glede na obtežbo, skladno z vsebino tega načrta. Ocena teže. Ustreza: Sikla SiMotec 80, Sikla SiConnect 41/41
|  |  | 1200 | kg |  |  | 0 | 0
1 | A5.6 | TOPLOTNA IZOLACIJA CEVOVODOV IN ARMATUR: Fleksibilna elastomerna pena, na osnovi sintetične gume, z zaprto celično strukturo. Samougasljiv material ki ne kaplja in ne širi plamenov. Izolacija ustrezna za industrijske aplikacije, izdelana skladno z EN 14304. Primerna za temperaturno območje od -5°C do 20°C. Požarna klasifikacija B-s3,d0 (plošče) oz. Bl-s3, d0 (cevaki) po EN13501-1. CE oznaka. Toplotna prevodnost λ 0° ≤ 0,035 W/mK, koeficient parozapornosti μ ≥ 10,000. Upoštevana je dolžina cevi, dobava in montaža na enoto mora upoštevati dodatek za izolacijo cevnih elementov in armatur. Vključno z lepilom in pomožnim montažnim materialom. Ustreza: Armacell Armaflex ACE Plus - cevaki in plošče + lepilo Armaflex 520.
|  | DN 15 - cevaki, debelina = 19 mm | 70 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 - cevaki, debelina = 19 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 32 - cevaki, debelina = 19 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 40 - cevaki, debelina = 25 mm | 25 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 - cevaki, debelina = 32 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 - cevaki, debelina = 32 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 - cevaki, debelina = 40 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 - cevaki, debelina = 40 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 - plošče, debelina = 40 mm | 70 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 - plošče, debelina = 50 mm | 13 | m |  |  | 0 | 0
1 | A5.7 | TOPLOTNA IZOLACIJA OPREME Fleksibilna elastomerna pena, na osnovi sintetične gume, z zaprto celično strukturo. Samougasljiv material ki ne kaplja in ne širi plamenov. Izolacija ustrezna za industrijske aplikacije, izdelana skladno z EN 14304. Primerna za temperaturno območje od -5°C do 20°C. Požarna klasifikacija B-s3,d0 (plošče) po EN13501-1. CE oznaka. Toplotna prevodnost λ 0° ≤ 0,035 W/mK, koeficient parozapornosti μ ≥ 10,000. Vključno z lepilom in pomožnim montažnim materialom. Ustreza: Armacell Armaflex ACE Plus - cevaki in plošče + lepilo Armaflex 520.
|  | Hidravlična kretnica - plošče - dvoslojno, debelina = 64 mm (32+32 mm), ocena površine: 20 m2 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Razdelilnik - plošče - dvoslojno, debelina = 50 mm (25+25 mm), ocena površine: 5 m2 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Razdelilnik - plošče - dvoslojno, debelina = 50 mm (25+25 mm), ocena površine: 8 m2 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Črpalka - plošče - dvoslojno, debelina = 44 mm (25+19 mm), ocena površine: 2 m2 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ | #REF!

## HV29-35_PTV11_VMEH
| Naziv načrta: | LEK MENGEŠ - Energetska postaja 1 - objekt B18
| Št. Načrta (IEM): | 879/23 - PZI
| Izdaja/ verzija: | 2 - PZI
| Datum: | Marec 2024
| Pripravil: | IEM
| Oznaka zavihka: | STOLPNA VODA 29/35, PTV11, VMEH
| Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj
| C1 | OPREMA
1 | C1.1 | HLADILNI STOLP
Serijsko tovarniško izdelan hladilni stolp odprte, protitočne izvedbe s sesalnim prepihavanjem zraka s pomočjo dveh aksialnih ventilatorjev. Elektromotorji ventilatorjev so enostopenjski, za delovanje v omočenem ozračju, primerni za ločen frekvenčni pretvornik. Dobava: nerazloženo na tovornjaku. Vnos na streho objekta z uporabo avtodvigala, transport in postavljanje na mesto vgradnje (kota +20 m). Niveliranje in fiksiranje na mestu postavitve, na pripravljeno konstrukcijo, vključno s pritrdilnim materialom. Vključno z drobnim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Priklop na električno omrežje v sklopu elektro popisa.
STROJNE ZAHTEVE: - vibracijsko stikalo - zaščitna mreža na ventilatorjih - ventilatorji z nižjo stropnjo hrupa - električni grelci v prostoru elektromotorja - remote sump (iztok na dnu, za popolno izpraznitev ob zaustavitvi) ELEKTRO ZAHTEVE: - elektromotor IE3 - PTC zaščita elektromotorja - motor ustrezen za ločen frekvenčni pretvornik
|  | Tehnične karakteristike: Tehnične karakteristike se navaja pri naslednjih pogojih: -temperatura vlažnega termometra vstopnega zraka: 24 °C -temperaturni režim hlajene vode: 35/29 °C - hladilna moč : 2700 kW - dovodni priključek: 2x DN200 (varilni priključek) - iztok na dnu: 1x DN350 (varilni priključek) - elektromotorja ventilatorjev: 2x15 kW; 3x400V, 50 Hz - Okvirne dimenzije (DxŠxV): 2400 x 6450 x 4400 mm - Okvirna teža: 4500 kg, najtežji posamezni del 3100 kg (Poz.: HS 9023.02, HS 9023.03) (Predvidena oprema: EVAPCO AT28-4K21) | 2 | kpl | Dobava LEK |  | 0 | 0
1 | C1.2 | ČRPALKA, centrifugalna
Enostopenjska centrifugalna črpalka, blok izvedba, črpalka in motor monitrana na skupni osnovni okvir, prirobnični priključek. Ohišje in tekač iz sive litine. Primerna za vodo, temperatura medija 20°C do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Tesnila ustrezna glede na medij in obratovalne razmere. Primerna za ločen frekvenčni regulator vrtljajev. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m). Vključno z nosilno konstrukcijo črpalke in komplet montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: Priključek: DN100/80, PN16 (po EN 1092); H= 25 m; Q= 80 m3/h; Pe= 11 kW; 4p, 3x400V (Poz.: P 9021.20, P 9021.21) (Ustreza: Grundfos NK 80-250/270 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | Tehnične karakteristike: Priključek: DN150/125, PN16 (po EN 1092); H= 25 m; Q= 250 m3/h; Pe= 30 kW; 4p, 3x400V (Poz.: P 9022.20, P 9020.21) (Ustreza: Grundfos NK 125-315/317 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C1.3 | ČRPALKA, centrifugalna
|  | Enostopenjska centrifugalna črpalka, inline izvedba, prirobnični priključek. Ohišje in tekač iz sive litine. Primerna za vodo, temperatura medija 20°C do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Tesnila ustrezna glede na medij in obratovalne razmere. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m). Vključno z nosilno konstrukcijo črpalke in komplet montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tehnične karakteristike: Priključek: DN40, PN16 (po EN 1092); H= 20 m; Q= 10 m3/h; Pe= 1,5 kW; 4p, 3x400V (Poz.: P 9041.20) (Ustreza: Grundfos TP 40-270/2) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C1.4 | VERTIKALNI REZERVOAR 10 m3
Izdelava, dobava in montaža vertikalnega rezervoarja - zalogovnika stolpne vode. Temperatura medija 5 do 40°C. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v 2N, kota + 13,2m). Niveliranje in fiksiranje rezervoarja na mestu postavitve, vključno s pritrdilnim materialom. Izdelan skladno z direktivo o tlačni opremi (PED). Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tlačnega oz. tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - Volumen: 9 m3 (delovni); 10 m3 (geometrijski) - Obratovalni tlak: atmosferski (nalivni) - Gabariti: premer 2000mm, dolžina ravnega dela 2800mm, skupna višina cca 3850mm; - Torisferični podnici po DIN 28011 - Material: Nerjavno jeklo, 1.4301 - Predvidena debelina plašča 6 mm, predvidena debelina podnic 6 mm; - 4x nosilna nogica z nivelirnimi elementi - Dolžina priključkov: 100 mm - Priključki, prirobnični, PN16: - 1 x DN400, - 2 x DN350, - 1 x DN250, - 1 x DN150, - 1 x DN100, - Priključki, navojni: - 2 x 3/4" NN - 1 x 1/2" ZN - Revizijska odprtina DN500 (prirobnica+slepa prirobnica) - Napisna ploščica pritrjena na rezervoar; Ocena teže: 1700 kg (Poz: T 9020.02, T 9020.03) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C1.5 | PEŠČENI FILTER
|  | Avtomatski peščeni filter za filtriranje stolpne vode v obvodu. Tlačna posoda iz armiranega poliestra, komplet z ocevjem, vsemi potrebnimi loputami, ventili, šobami in polnitvijo z ustreznim filtrskim medijem - antracit + kremenčev pesek. Krmiljenje: standardni lokalni krmilnik (interno nastavljanje časov pranja) – možnost pranja glede na časovni interval, glede na dP ali preko zunanjega signala. V ceno vključena postavitev opreme, polnjenje filtrirnega materiala, izdelava koračnega diagrama, konfiguracija parametrov in spuščanje v pogon. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m). Vključno z drobnim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Priklop na električno omrežje v sklopu elektro popisa. Tehnične karakteristike: - nominalni pretok 10 m3/h - statični tlak: 2 bar - max dp. pri zamašenem filtru: 1,5 bar - tlak v sistemu do 4 bar(g) - izpiranje z zunanjo (tehnološko) vodo, tlak 4 bar - izhodi na CNS: prikaz stanja (obratovanje/pranje, napaka) + zunanje proženje pranja + 2x 4-20 mA (tlak) (Poz: F 9041.01) (Ustreza: MAK-CMC INIF H-7 ali ekvivalentno) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C1.6 | SKLOP MEHČALNE NAPRAVE + SOLNIK
Ionska mehčalna naprava za mehčanje vode, z avtomatsko regeneracijo z raztopino natrijevega klorida (soli). Dvojna izvedba - obratovanje brez prekinitve med regeneracijo.Tlačna posoda iz armiranega poliestra, komplet z ocevjem, vsemi potrebnimi ventili in krmilnikom. Vključno z ločenim dnevnim rezervoar slanice. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m, vnos skozi odprtino 1,8x1,8m).). Vključno z drobnim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Priklop na električno omrežje v sklopu elektro popisa.
Centralni solnik, za pripravo slanice, izdelan iz umetnega materiala PP, z vsemi potrebnimi ojačitvami in priključki za črpalko in merilnike, vključno z ustrezno črpalko za kemikalije, za črpanje slanice - izdelana iz PP. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m, vnos skozi odprtino 1,8x1,8m).). Vključno z drobnim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Priklop na električno omrežje v sklopu elektro popisa.
Tehnične karakteristike mehčalne naprave: - nominalni pretok do 30 m3/h - tlak vstopne vode: 4 bar(g) - dnevni rezervoar slanice 2,5 m3
Dodatna oprema za dnevni rezervoar slanice: -pnevmatski zaporni ventil za slanico -nivojska stikala PVC material (cevi, fitingi) za povezavo slanik-dnevni rezervoar slanice (cca 20m)
Tehnične karakteristike solnika: - Volumen: 5 m3 - Dimenzije: premer 1600 x višina 2600 mm -Odprtina za vsipni kanal: 600x600 -Priključek za dovod vode DN25 -2x Priključek za obvod vode DN25 -Priključek za črpalko: DN 32 -Priključek za stisnjen zrak: DN15 -Varnostni preliv: DN50 -2x Drenažni čep 3/4" - Centrifugalna črpalka, predvidena kapaciteta 2m3/h pri 5m:
Dodatna oprema za centralni solnik: Pnevmatski zaporni ventil za dovod vodovodne vode Indikator pretoka Ultrazvočni senzor in transmiter za merjenje nivoja sipke snovi Radarski senzor nivoja tekočine Mejna zaščitna stikala (3 kos) Kolektorska cev za tekočo slanico s sapnicami PVC material (cevi, fitingi)
|  | (Poz: MN 9040.01 + T 9040.03+ S 9040.02 + P 9040.20) (Ustreza: Mehčalna naprava MAK-CMC INOM 7D + rezervar slanice + solnik - izdelan po merski skici) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C1.7 | VZORČNO MESTO ZA NADZOR STOLPNE VODE
|  | Naprava za avtomatski nadzor kvalitete stolpne vode in kontrolo delovanja kondicioniranja s kemičnimi dodatki in nadzor odsoljevanja stolpne vode. RS485 komunikacija (Modbus). Kompaktna verzija za stensko montažo. Vključno z ustreznimi cevnimi fitingi za priklop nerjavne cevi DN15 na PVC priključek 25 mm. Dobavitelj opreme izvede ožičenje signalov med dozirnimi črpalkami (P 9025.21, P 2025.20) in napravo. (Poz: VV 9025.01) (Ustreza: Nalco 3D Trasar CW8206) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C1.8 | SISTEM ZA DOZIRANJE INHIBITORJA
|  | Postaja za doziranje inhibitorja v stolpno hladilno vodo, sestavljena iz membranske dozirne črpalke, vgrajene na namensko dozirno posodo. Sestoječa iz: - 60l rezervoar, nevtralne barve, - Sesalna garnitura z nivojskim stikalom in nepovratnim ventilom - Membranska dozirna črpalka, - Dozirni (tlačni) nepovratni ventil - Vključno s povezovalnimi gibkimi cevmi (cca 20 m) ustreznih dimenzij. Tehnične karakteristike črpalke: - Pretok do 7,5 l/h, max protitlak 4 bar(g) - Krmiljenje črpalke: eksterno pulzno + ročno + analogno 4-20 mA - Rele za alarm (delovanje črpalke, spodnji alarmni nivo) Ustrezna za povezavo in krmiljenje preko naprave za avtomatski nadzor kvalitete stolpne vode (poz. VV 9025.01) (Poz: P 9025.21) (Ustreza: Grundfos DDA 7,5 + dodatki) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C1.9 | SISTEM ZA DOZIRANJE BIOCIDA
|  | Postaja za doziranje biocida v stolpno hladilno vodo, sestavljena iz membranske dozirne črpalke, vgrajene na namensko dozirno posodo. Sestoječa iz: - 60l rezervoar, nevtralne barve, - Sesalna garnitura z nivojskim stikalom in nepovratnim ventilom - Membranska dozirna črpalka, - Dozirni (tlačni) nepovratni ventil - Vključno s povezovalnimi gibkimi cevmi (cca 20 m) ustreznih dimenzij. Tehnične karakteristike črpalke: - Pretok do 7,5 l/h, max protitlak 4 bar(g) - Krmiljenje črpalke: eksterno pulzno + ročno + analogno 4-20 mA - Rele za alarm (delovanje črpalke, spodnji alarmni nivo) Ustrezna za povezavo in krmiljenje preko naprave za avtomatski nadzor kvalitete stolpne vode (poz. VV 9025.01) (Poz: P 9025.20) (Ustreza: Grundfos DDA 7,5 + dodatki) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C1.10 | LOVILNA SKLEDA - PALETA
|  | Lovilna posoda - paleta, za preprečevanje razlitij kemikalij. Volumen: 80L, dimenzije cca 132 x 66 x 14 cm. Statična obremenitev do 400 kg. (Ustreza: Npr. SPC SC-SD2 lovilna paleta ali ekvivalent) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C1.11 | RAZDELILNIK STOLPNE VODE
Izdelava, dobava in montaža zbiralnika/razdelilnika za stolpno vodo. Obratovalna emperatura medija 5 do 40°C. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m). Izdelan skladno z direktivo o tlačni opremi (PED). Izdelan iz nerjavnih cevi ter cevne kape. Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tlačnega oz. tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - DN400 - Ø406,4mm, skupna dolžina cca 8000 mm - 1x cevna kapa DN400 - 1x 3D koleno DN400 - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: 1xDN400 (Ø406,4), 6x DN200 (Ø219,1mm), 6x DN50 (Ø60,3mm), - Navojni priključki: 5x 1/2" ZN 4x 1/2" NN - 3x podporna nogica (sedlo) - Obratovalni tlak: 2 bar(g); - Maksimalni tlak: 4 bar(g); - Preizkusni tlak: 6 bar(g) - Material: nerjavno jeklo, 1.4301 (Poz: T 9020.01) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C1.12 | RAZDELILNIK/ZBIRALNIK STOLPNE VODE
Izdelava, dobava in montaža zbiralnika/razdelilnika za stolpno vodo. Obratovalna emperatura medija 5 do 40°C. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v 2N, kota 13,2m). Izdelan skladno z direktivo o tlačni opremi (PED). Izdelan iz nerjavnih cevi ter cevnih kap. Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tlačnega oz. tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - DN400 - Ø406,4mm, skupna dolžina cca 3700 mm - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: 6x DN200 (Ø219,1mm), 4x DN250 (Ø273mm), - Obratovalni tlak: 2 bar(g); - Maksimalni tlak: 4 bar(g); - Preizkusni tlak: 6 bar(g) - Material: nerjavno jeklo, 1.4301 (Poz:T 9023.01) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| C2 | MERILNA OPREMA
1 | C2.1 | VODOMER
Vodomer, primeren za stolpno (hladilno) vodo, pulzni izhod. Prirobnični procesni priključek, temperatura medija od 5 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - Merilno območje: 0,4 do 40 m3/h, nazivni pretok 15 m3/h - Priključek: prirobnični, EN 1092-1, DN50, PN16 - Izhod:pulz (Poz: FQI 9020.730, FQI 9040.730, FQI 9040.731) (Ustreza: ITRON Woltex M + Cyble sensor V2) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | Tehnične karakteristike: - Merilno območje: 1 do 100 m3/h, nazivni pretok 40 m3/h - Priključek: prirobnični, EN 1092-1, DN80, PN16 - Izhod: pulz (Poz: FQI 9042.730, FQI 9042.731) (Ustreza: ITRON Woltex M + Cyble sensor V2) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C2.2 | MERILNIK TLAKA
Merilnik tlaka, primeren za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno z nerjavno priključno cevko in z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Piezouporovni merilni princip - Priključek: navojni, G 1/2" - Material: Nerjavno jeklo - Napajanje: 24V DC - Izhod: 4-20 mA
|  | Merilno območje: 0 do 10 bar(g) (Poz: PIC 9020.710, PI 9021.710, PI 9021.711, PI 9022.710, PI 9022.711, PIC 9042.) (Ustreza: E+H PMP21) | 6 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Merilno območje: 0 do 1 bar(g) - hidrostatična meritev nivoja (do 6m) (Poz: LIC 9020.720) (Ustreza: E+H PMP21) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C2.3 | MERILNIK TEMPERATURE
|  | Merilnik temperature, uporovni, 1x Pt100, s priključno glavo na zaščitnem vratu, primeren za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Z integriranim pretvornikom. Vključno z ustrezno nerjavno zaščitno tulko. Dolžina ustrezna za montažo v cev DN100...DN400. Vključno z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Merilno območje: -50 do +50 °C - 1 x Pt100, 3 žilna vezava - Priključek: navojni, G 1/2" - Potopna dolžina 100 mm, dolžina zaščitnega vratu 80 mm - Material: Nerjavno jeklo - Napajanje: 24V DC - Izhod: 4-20 mA (Poz: TIC 9020.700, TIC 9021.700, TIC 9021.701, TIC 9022.700, TIC 9022.701, TIC 9023.701, TIC 9023.702) (Ustreza: E+H TM121) | 7 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C2.4 | NIVOJSKO STIKALO
|  | Nivojsko mejno stikalo - vibracijske vilice, primerno za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 2 bar (g). Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim in elektro materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: zunanji navoj G3/4" - Material: Nerjavno jeklo, 1.4301 ali boljši - Napajanje: 24 V DC (Poz: LSLA 9020.721, LSHA 9020.722, LSLLA 9020.723) (Ustreza: E+H Liquiphant FTL 41) | 3 | kos |  |  |  | 0
1 | C2.5 | MERILNIK PREVODNOSTI
|  | Merilnik prevodnosti, primeren za tehnološko vodo in deževnico. Temperatura medija 5 do 40°C, tlak do 6 bar (g). Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim in elektro materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: zunanji navoj G1" - Merilno območje: 10 - 20000 µS/cm - Napajanje: 24 V DC (Poz: QIC 9042.745) (Ustreza: E+H Liquiphant CLS21E + LiquilineCM442) | 1 | kos |  |  |  | 0
1 | C2.6 | MANOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka vode. Temperatura medija 5 do 50°C. Vključno z nerjavno priključno cevko z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: G 1/2" - Material: 1.4301 ali boljše - Premer ohišja 100 mm - Polnilo: silikonsko olje
|  | Merilno območje 0 - 4 bar(g) Radialni priključek (Poz: PI 9020.910, PI 9020.911, PI 9020.912, PI 9020.913, PI 9020.914, PI 9022.911, PI 9022.912, PI 9022.914, PI 9022.915, PI 9041.910, PI 9041.911, PI 9042.910, PI 9021.911A, PI 9021.911B, PI 9021.912A, PI 9021.912B, PI 9021.914A, PI 9021.914B, PI 9021.915A, PI 9021.915B) (Ustreza: INOL IM 821 DN100) | 20 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Merilno območje 0 - 6 bar(g) Radialni priključek (Poz: PI 9021.910, PI 9021.913, PI 9022.910, PI 9022.911) (Ustreza: INOL IM 821 DN100) | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C2.7 | TERMOMETER
Lokalni direktni termometer za prikaz temperature vode. Industrijski termometer, ki deluje na principu spremembe volumna polnila v tipalu, ki se preko membranske kapsule in mehanizma prenaša na kazalec. Tlak medija do 6 bar(g). Vključno z ustrezno nerjavno zašitno tulko. Vključno z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: G 1/2" - Material: 1.4301 ali boljše - Premer ohišja 100 mm
|  | Merilno območje 0 / +60°C Aksialni priključek (Poz: TI 9020.900, TI 9022.900, TI 9022.901, TI 9022.902, TI 9022.903, TI 9021.900A, TI 9021.900B, TI 9021.901A, TI 9021.901B, TI 9021.902A, TI 9021.902B, TI 9021.903A, TI 9021.903B) (Ustreza: INOL TI291 DN100 + tulka) | 13 | kpl |  |  | 0 | 0
| C3 | ARMATURE
1 | C3.1 | ZAPORNA LOPUTA - MOTORNI POGON - ON/OFF
Zaporna loputa, medprirobnična LUG izvedba, primerna za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Loputa mora zagotavljati razred tesnenja A po EN 12266-1. Vključno s spojnim, vijačnim, tesnilnim ter elektro materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: Elektromotorni pogon z ON/OFF regulacijo in ustreznim navorom - Material ohišja: nodularna litina - Tesnila: EPDM - Napajanje: 24 VDC - 2x stikalo končnih leg - Ohišje zaščita IP67
|  | DN 250 (Poz: MBV 9023.001, MBV 9023.003, MBV 9023.005, MBV 9023.007) (Ustreza: Belimo D6250WL + PRCA-S2-T-250 ali ekvivalent ARI Armaturen ali IMP Armature) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.2 | ZAPORNA LOPUTA - MOTORNI POGON - REGULACIJSKA
Zaporna loputa, medprirobnična wafer izvedba, primerna za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Loputa mora zagotavljati razred tesnenja A po EN 12266-1. Vključno s spojnim, vijačnim, tesnilnim ter elektro materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: Elektromotorni pogon z zvezno regulacijo in ustreznim navorom - Material: nodularna litina - Tesnila: EPDM - Napajanje: 24 VDC - Krmilni signal 4-20 mA - 2x stikalo končnih leg - Ohišje zaščita IP67
|  | DN 200 (Poz: MBV 9023.009) (Ustreza: Belimo D6250W + PRCA-BAC-S2-T-250 ali ekvivalent ARI Armaturen ali IMP Armature) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.3 | KROGELNI 3-POTNI VENTIL - MOTORNI POGON - ON/OFF
Tripotni krogelni ventil z elektromotornim pogonom, L konfiguracija, prirobnična izvedba.primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim in elektro materialom ter funkcionalno montažo.
Tehnične karakteristike: - Priključek: prirobnični, EN1092, PN16 - Material: nerjavno jeklo - Napajanje: 24 VDC - 2 končno stikalo - možnost ročnega pogona
|  | DN50 (Poz: MV 9041.001, MV 9041.011) (Ustreza: END Armaturen MD31 + pogon NE092100 ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.4 | ELEKTROMOTORNI KROGELNI ZAPORNI VENTIL - PRIROBNIČNI
Dvodelni krogelni ventil, industrijska izvedba, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija 0 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Elektromotorni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: dvodelni krogelni ventil, - Priključek: prirobnični, po EN 1092 - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE - Napajanje: 24 VDC - 2 končno stikalo - optični indikator položaja - možnost ročnega pogona
|  | DN80 (Poz: MV 9042.003, MV 9042.014, MV 9042.022, MV 9042.023) (Ustreza: END Armaturen MP31 + pogon NE092100) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.5 | ELEKTROMAGNETNI ZAPORNI VENTIL
Prehodni zaporni ventil z elektromagnetnim pogonom, 2/2 membranski servo, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim in elektro materialom ter funkcionalno montažo.
Tehnične karakteristike: - Priključek: navojni - Material: medenina + EPDM - Min. tlak: 0,5 bar(g) - Kvs = 37 m3/h - Zaščita IP65 - Napajanje: 24V DC - NC (v primeru izpada el. enegije se ventil zapre)
|  | DN50 (Poz: EV 9020.051) (Ustreza: Jakša M286 G2 ali enakovredno | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.6 | PNEVMATSKI POŠEVNOSEDEŽNI VENTIL
Poševnosedežni ventil s pnevmatskim pogonom, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim in elektro materialom ter funkcionalno montažo.
Tehnične karakteristike: - Priključek: navojni - Material: nerjavni,+ PTFE sedež - Krmilni medij: zrak 6 bar(g) - Zapiranje proti toku - NC (v primeru izpada kom. zraka se ventil zapre)
|  | DN50 (Poz: PV 9040.004, PV 9040.008) (Ustreza: End Armaturen DGD2D3 ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.7 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - NAVOJNI
Trodelni krogelni ventil, industrijska izvedba, za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Ročni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: trodelni krogelni ventil - Priključek: navojni - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE
|  | DN15 (Poz: V 9020.003, V 9020.008, V 9020.013, V 9020.018, V 9020.060, V 9021.006, V 9021.026, V 9022.006, V 9022.026, V 9023.002, V 9023.004, V 9025.001, V 9025.002, V 9025.011, V 9041.006) (Ustreza: END Armaturen ZE31 ali enakovredno) | 15 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN15 s ključavnico (Poz: V 9021.014A, V 9021.014B, V 9021.034A, V 9021.034B, V 9022.014, V 9022.034) (Ustreza: END Armaturen ZE31 + ključavnica ali enakovredno) | 6 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN20 (Poz: V 9021.008, V 9021.028) (Ustreza: END Armaturen ZE31 ali enakovredno) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN25 (Poz: V 9021.003, V 9021.023, V 9022.003, V 9022.023) (Ustreza: END Armaturen ZE ali enakovredno) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN32 (Poz: V 9021.011A, V 9021.011B, V 9021.016A, V 9021.016A, V 9021.016B, V 9021.031A , V 9021.031B, V 9021.036B, V 9022.011, V 9022.016, V 9022.031, V 9022.036) (Ustreza: END Armaturen ZE31+ključavnica ali enakovredno) | 12 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.8 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - PRIROBNIČNI
Dvodelni krogelni ventil, industrijska izvedba, za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Ročni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: dvodelni krogelni ventil - Priključek: prirobnični, po EN 1092 - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE
|  | DN50 (Poz: V 9020.040, V 9020.041, V 9020.042, V 9020.043, V 9020.050 ) (Ustreza: END Armaturen MP31 ali enakovredno) | 5 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN80 (Poz: V 9040.001, V 9042.001, V 9042.004, V 9042.011, V 9042.015, V 9042.021) (Ustreza: END Armaturen MP ali enakovredno) | 6 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.9 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - VARILNI
Trodelni krogelni ventil, industrijska izvedba, za vodo. Temperatura medija 0 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Ročni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: trodelni krogelni ventil - Priključek: varilni - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE
|  | DN25 (Poz: V 9042.024) (Ustreza: END Armaturen ZE31) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN50 (Poz: V 9020.053, V 9040.002, V 9040.006, V 9040.010, V 9040.011, V 9041.004, V 9041.008, V 9041.010, V 9042.020) (Ustreza: END Armaturen ZE31) | 9 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.10 | ZAPORNA LOPUTA - ROČNA
Zaporna loputa, medprirobnična WAFER izvedba, primerna za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: ročni pogon z ročico do vključno DN100, ročni polžni pogon nad DN100 - Material ohišja: nodularna litina - Tesnila: EPDM
|  | DN80 (Poz: BV 9021.010A, BV 9021.010B, BV 9021.017A, BV 9021.017B, BV 9021.030A, BV 9021.030B, BV 9021.037A, BV 9021.037B) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 120- ali enakovredno ARI Armaturen tip Zesa) | 8 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN125 (Poz: BV 9021.002, BV 9021.022) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 120- ali enakovredno ARI Armaturen tip Zesa) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN200 (Poz: BV 9020.001, BV 9020.006, BV 9020.011, BV 9020.016, BV 9022.002, BV 9022.010, BV 9022.017, BV 9022.022, BV 9022.030, BV 9022.037) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 120- ali enakovredno ARI Armaturen tip Zesa) | 10 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.11 | ZAPORNA LOPUTA - ROČNA
Zaporna loputa, medprirobnična LUG izvedba, primerna za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: ročni pogon z ročico do vključno DN100, ročni polžni pogon nad DN100 - Material ohišja: nodularna litina - Tesnila: EPDM
|  | DN200 (Poz: BV 9020.021, BV 9020.026, BV 9021.058, BV 9022.058) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 126- ali enakovredno ARI Armaturen tip Gesa) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.12 | NEPOVRATNA LOPUTA:
Nepovratna loputa, za vertikalno vgradnjo brez vzmeti, primerna za vodo. Temperatura medija 0 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Material: ohišje 1.0460, disk 1.4581 - Tesnilo: EPDM
|  | DN 125 (Poz: CV 9021.001, CV 9021.021) (Ustreza: Gestra CB26 ali enakovredno) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 (Poz: CV 9022.001, CV 9022.021) (Ustreza: Gestra CB26 ali enakovredno) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.13 | NEPOVRATNI VENTIL
Nepovratni ventil - kompaktna disk izvedba, z vzmetjo, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Material: Nerjeveče jeklo - 1.4301 ali boljše - Mehko tesnenje, tesnilo EPDM
|  | DN 50 (Poz: CV 9040.003, CV 9040.007, CV 9040.011) (Ustreza: Gestra RK86 ali End Armaturen ZR ali ekvivalent) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 (Poz: CV 9040.001, CV 9042.002, CV 9042.012) (Ustreza: Gestra RK86 ali End Armaturen ZR ali ekvivalent) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.14 | NEPOVRATNI VENTIL
Nepovratni ventil - kompaktna disk izvedba, z vzmetjo, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: navojni - Material: Nerjeveče jeklo - 1.4301 ali boljše - Mehko tesnenje, tesnilo PTFE
|  | DN 15 (Poz: CV 9021.007, CV 9021.027, CV 9022.007, CV 9022.027) (Ustreza: End Armaturen EB31 ali ekvivalent) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.15 | DUŠILNI VENTIL
Dušilni ventil za hidravlično uravnoteženje, primeren za stolpno vodo. Poševnosedežna izvedba, z regulacijskim stožcem. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: navojni - Mehko tesnenje, tesnilo PTFE
|  | DN 15 (Poz: RV 9025.010) (Ustreza: AE311062/L-RK ali ekvivalent) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Poz: RV 9020.052, RV 9040.005, RV 9040.009) (Ustreza: AE311067/L-RK ali ekvivalent) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.16 | LOVILEC NEČISTOČ
Lovilnik nesnage, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Skupaj z izpustnim čepom in izpustnim ventilom 1/2". Vključno s spojnim, vijačnim, tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: prirobnični, EN1092-1, PN16 - Material: siva litina (EN-GJL-250) - Sito: standardno, nerjavno (1.4301)
|  | DN 50 (Poz: SF 9041.005) (Ustreza: IMP Armature Art. 020) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 (Poz: SF 9020.002, SF 9020.007, SF 9020.012, SF 9020.017) (Ustreza: IMP Armature Art. 020) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.17 | VARNOSTNI VENTIL:
Varnostni ventil, razbremenilna funkcija, ustrezen za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. Priložen certifikat testa.
Tehnične karakteristike: - Priključek: navojni - Material: nerjavno jeklo - Tlak odpiranja: 8 bar(g) - Zaprta izvedba mehanizma - Vzmetni, prednastavljen.
|  | DN 15 / DN 15 (Poz: SV 9021.015A, SV 9021.015B, SV 9021.035A, SV 9021.035B, SV 9022.015, SV 9022.035) (Ustreza: End Armaturen SV320023/L ) | 6 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.18 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI LONČEK
|  | Avtomatski odzračevalni lonček s plovcem, industrijska izvedba, primeren za hladilno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek vstop: notranji navoj, G 3/4" - Priključek izstop: zunanji navoj, G 1/2" - Material: nerjaveče jeklo (Poz: AO 9021.009, AO 9021.029) (Ustreza: Mankenberg EB 1.32 ali enakovredno) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.19 | MANOMETRSKI VENTIL
Manometrski iglični ventil, navojni priključek: G 1/2". Material: nerjavni (1.4301 ali boljše). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo.
|  | Z odprtino za razbremenitev (DIN 16270). (Poz: V 9020.004, V 9020.009, V 9020.014, V 9020.019, V 9020.045, V 9021.005, V 9021.012A, V 9021.012B, V 9021.013A, V 9021.013B, V 9021.025, V 9021.032A, V 9021.032B, V 9021.033A, V 9021.033B, V 9022.005, V 9022.012, V 9022.013, V 9022.025, V 9022.032, V 9022.033, V 9041.007, V 9041.009, V 9042.013, V 9042.016) (Ustreza: INOL manom. ventil (inox) DIN16270) | 25 | kos |  |  | 0 | 0
|  | Z odprtino za razbremenitev in testnim priključkom (DIN 16271) (Poz: V 9020.044, V 9021.004, V 9021.024, V 9022.004, V 9022.024) (Ustreza: INOL manom. ventil (inox) DIN16271) | 5 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C3.20 | KOMPENZATOR
Prirobnični gumi kompenzator, primeren za hladilno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: prirobnični, po EN 1092 - Material prirobnic: pocinkano ali ponikljano jeklo - Material meha: EPDM
|  | DN 100 (Poz: K 9020.005, K 9020.010) (Ustreza: Giaflex EGK ali End Armaturen KP54 ali enakovredno) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 (Poz: K 9020.015, K 9020.020) (Ustreza: Giaflex EGK ali End Armaturen KP54 ali enakovredno) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
| C4 | CEVOVODI
1 | C4.1 | CEV, NERJAVNA
Cev, varjena, nerjavna - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10217-7, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 15 (Ø21,3 x 1,6 mm) | 50 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 (Ø33,7 x 1,6 mm) | 20 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 32 (Ø42,4 x 1,6 mm) | 2 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 180 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 (Ø88,9 x 2 mm) | 60 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 (Ø114,3 x 2 mm) | 75 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 (Ø139,7 x 2 mm) | 70 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 (Ø219,1 x 2,6 mm) | 65 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 35 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 350 (Ø355,6 x 3 mm) | 10 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 (Ø406,4 x 3 mm) | 17 | m |  |  | 0 | 0
1 | C4.2 | KOLENO 90°, NERJAVNO
Koleno, tip 3D, varjeno, nerjavno - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 15 (Ø21,3 x 1,6 mm) | 40 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 (Ø33,7 x 1,6 mm) | 10 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 100 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 (Ø88,9 x 2 mm) | 52 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 (Ø114,3 x 2 mm) | 20 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 (Ø139,7 x 2 mm) | 18 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 (Ø219,1 x 2,6 mm) | 32 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 15 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.3 | KOLENO 90°, NERJAVNO
Koleno, tip 2D, varjeno, nerjavno - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 350 (Ø355,6 x 3 mm) | 6 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 (Ø406,4 x 3 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.4 | KOLENO 45°, NERJAVNO
Koleno, tip 3D, varjeno, nerjavno - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 100 (Ø114,3 x 2 mm) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 (Ø219,1 x 2,6 mm) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 13 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 (Ø406,4 x 3 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.5 | T-KOS, NERJAVNI
T-kos, nerjavni - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 15 (Ø21,3 x 1,6 mm) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 (Ø88,9 x 2 mm) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 (Ø114,3 x 2 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 (Ø139,7 x 2 mm) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 (Ø406,4 x 3 mm) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.6 | REDUCIRNI T-KOS, NERJAVNI
Reducirni T-kos, nerjavni - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 80/50, | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 100/50, | 8 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200/125 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250/150 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.7 | REDUCIRNI KOS, NERJAVNI
Reducirni kos. nerjavni - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 20/15 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50/40 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80/50 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 125/80 | 10 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200/100 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200/125 | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200/150 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250/200 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.8 | PRIROBNICA, NERJAVNA
Varilna prirobnica z grlom. - dimenzije po EN 1092-1, tip 11, B1; - material: W.Nr.1.4301; - certifikat: EN 10204/3.1; - vključno s tesnilnim, vijačnim in varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot fiting)
|  | DN 40, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50, PN16 | 30 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80, PN16 | 20 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 100, PN16 | 5 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 125, PN16 | 10 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150, PN16 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200, PN16 | 35 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250, PN16 | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 350, PN16 | 6 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400, PN16 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.9 | PRIROBNICA, SLEPA, NERJAVNA
Slepa prirobnica - dimenzije po EN 1092-1, tip 05; - material: W.Nr.1.4301; - certifikat: EN 10204/3.1; - vključno s tesnilnim in vijačnim materialom
|  | DN 200, PN16 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250, PN16 | 5 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400, PN16 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.10 | GIBKA CEV
Gibka cev, primerna za vodo, obratovalna temperatura 5 do 30 °C, tlak do 6 bar(g). Prirobnični priključki po EN 1092-1. Dolžino in priključke preveriti in prilagoditi glede na dobavljeno mehčalno napravo.
|  | DN80, dolžina cca 1500 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C4.11 | VICTAULIC SPOJKA
Victaulic spojka, vključno z varilnim adapterjem, ustreznim za povezovanje na nerjavni cevovod. Tesnilo ustrezno za obratovalne temperature 20 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Dimenzijo kontrolirati glede na priključke na uparjalniku dobavljenega hladilnega agregata.
|  | DN 80 (Ø88,9 x 2 mm) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 8 | kos |  |  | 0 | 0
| C5 | HDPE CEVOVODI
1 | C5.1 | CEV, PE100
Polietilenska cev, material PE100, SDR11, primerna za tehnološko vodo in deževnico.
|  | Ø50mm SDR11 | 20 | m |  |  | 0 | 0
|  | Ø90mm SDR11 | 20 | m |  |  | 0 | 0
1 | C5.2 | PP PRIROBNICA
Prirobnica, dimenzije po EN1092, material PP - za spajanje s polietilensko cevjo.
|  | Ø90mm SDR11, DN80, PN10/16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C5.3 | IZDELAVA ODCEPA
Izdelava odcepa na obstoječem PE cevovodu tehnološke vode (PTV11) (v kineti), z uporabo navrtalnega sedla
|  | odcep - Ø90mm SDR11 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | C5.4 | CEVNA UVODNICA
Cevna uvodnica, za prehod PE100 cevi skozi AB steno v kleti. Vključno s sanacijo hidroizolacije. Debelina stene: 300 mm
|  | Ø90mm SDR11 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
| C6 | OPREMA CEVOVODOV
1 | C6.1 | DRSNA PODPORA Višinsko nastavljivo (90-110mm) pomično ležišče za drsne pritrditve cevi. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba z dvojno objemko cevi. Za delovno temperaturno območje 5 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip D.P.1) Ustreza: Sikla LC-HV-90 alternativa Hilti MP-PS-L2-2
|  | DN 125 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C6.2 | DRSNA PODPORA Z BOČNIM VODENJEM Višinsko nastavljivo (90-110mm) pomično ležišče za drsne pritrditve cevi z dodatnim elementom za bočno vodenje v aksialni smeri. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba z dvojno objemko cevi. Za delovno temperaturno območje 5 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip B.V.1) Ustreza: Sikla LC-HV-90 alternativa Hilti MP-PS-L2-2 + ustrezno bočno vodilo
|  | DN 125 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C6.3 | FIKSNA TOČKA Višinsko nastavljivo (90-110mm) ležišče, z dodatnim elementom za fiksno pritrditev cevi. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba z dvojno objemko cevi. Za delovno temperaturno območje 5 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip F.T.1). Ustreza: Sikla LC-HV-90 alternativa Hilti MP-PS-L2-2 + ustreznen fiksirni element
|  | DN 125 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C6.4 | FIKSNA TOČKA Fiksna točka, izdelana po meri, za fiksiranje vertikalnega cevovoda na talno AB ploščo (preboj). 2x streme + podporne konzole. Nerjavna izvedba (1.4301). Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN 400 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | C6.5 | OBEŠALO Obešalo cevovodov, sestavljeno iz: objemke cevovoda s profilirano gumo, plošče za pritrditev, ustrezen povezovalni element (navojna palica ali navojni adapter). Izdelano iz pocinkane pločevine. Za delovno temperaturno območje 0 do 40°C. Primerno za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali v AB ploščo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip O.1). Ustreza: Sikla GPL + objemka Stabil D-3G m.E ali ekvivalent Hilti
|  | DN 15 | 30 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 | 10 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 | 90 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 | 30 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 | 30 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 | 25 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 | 30 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 | 20 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
0
1 | C6.6 | JEKLENE PODPORNE KONSTRUKCIJE PODPOR CEVOVODOV Iz pocinkanega materiala, vključuje sistemske modularne nosilce ustreznih dimenzij glede na podpore cevovodov, pripadajoče originalne spojne elemnte, vijačni material, zaključne pokrove in fiksiranje na nosilne konstrukcije na trasi cevovodov. Velikost podporne konstrukcije definirati glede na obtežbo, skladno z vsebino tega načrta. Ocena teže. Ustreza: Sikla SiMotec 100, Sikla SiMotec 80, Sikla SiConnect 41/41 ali ekvivalent Hilti | 1200 | kg |  |  | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0

## Hladilna voda HV20-30
| Naziv načrta: | LEK MENGEŠ - Energetska postaja 1 - objekt B18
| Št. Načrta (IEM): | 879/23 - PZI
| Izdaja/ verzija: | 2 - PZI
| Datum: | Marec 2024
| Pripravil: | IEM
| Oznaka zavihka: | HLADILNA VODA 20/30
| Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj
| D1 | OPREMA
1 | D1.1 | HLADILNI STOLP
Serijsko tovarniško izdelan hladilni stolp odprte, protitočne izvedbe s sesalnim prepihavanjem zraka s pomočjo dveh aksialnih ventilatorjev. Elektromotorji ventilatorjev so enostopenjski, za delovanje v omočenem ozračju, primerni za ločen frekvenčni pretvornik. Dobava: nerazloženo na tovornjaku. Vnos na streho objekta z uporabo avtodvigala, transport in postavljanje na mesto vgradnje (kota +20 m). Niveliranje in fiksiranje na mestu postavitve, na pripravljeno konstrukcijo, vključno s pritrdilnim materialom. Vključno z drobnim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Priklop na električno omrežje v sklopu elektro popisa.
STROJNE ZAHTEVE: - vibracijsko stikalo - zaščitna mreža na ventilatorjih - ventilatorji z nižjo stropnjo hrupa - električni grelci v prostoru elektromotorja - remote sump (iztok na dnu, za popolno izpraznitev ob zaustavitvi) ELEKTRO ZAHTEVE: - elektromotor IE3 - PTC zaščita elektromotorja - motor ustrezen za ločen frekvenčni pretvornik
|  | Tehnične karakteristike: Tehnične karakteristike se navaja pri naslednjih pogojih: -temperatura vlažnega termometra vstopnega zraka: 16 °C -temperaturni režim hlajene vode: 20/30 °C - hladilna moč : 4,3 MW - Okvirne dimenzije (DxŠxV): 3650 x 7400 x 5050 mm - Okvirna teža: 8200 kg, najtežji posamezni del 3000 kg, obratovalna teža 10550 kg (Poz.: HS 9030.05) (Predvidena oprema: EVAPCO AT212-4N24) | 1 | kpl | Dobava LEK |  | 0 | 0
1 | D1.2 | ČRPALKA, centrifugalna
Enostopenjska centrifugalna črpalka, blok izvedba, črpalka in motor monitrana na skupni osnovni okvir, prirobnični priključek. Ohišje in tekač iz sive litine. Primerna za vodo, temperatura medija 20°C do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Tesnila ustrezna glede na medij in obratovalne razmere. Primerna za ločen frekvenčni regulator vrtljajev. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m). Vključno z nosilno konstrukcijo črpalke in komplet montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: Priključek: DN100/80, PN16 (po EN 1092); H= 52 m; Q= 240 m3/h; Pe= 55 kW; 4p, 3x400V (Poz.: P 9030.20, P 9030.21, P 9030.22) (Ustreza: Grundfos NK 125-400/392 | 3 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D1.3 | VZORČNO MESTO ZA NADZOR STOLPNE VODE
|  | Naprava za avtomatski nadzor kvalitete stolpne vode in kontrolo delovanja kondicioniranja s kemičnimi dodatki in nadzor odsoljevanja stolpne vode. RS485 komunikacija (Modbus). Kompaktna verzija za stensko montažo. Vključno z ustreznimi cevnimi fitingi za priklop nerjavne cevi DN15 na PVC priključek 25 mm. Dobavitelj opreme izvede ožičenje signalov med dozirnimi črpalkami (P 9032.21, P 2032.20) in napravo. (Poz: VV 9032.01) (Ustreza: Nalco 3D Trasar CW8206) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D1.4 | SISTEM ZA DOZIRANJE INHIBITORJA
|  | Postaja za doziranje inhibitorja v stolpno hladilno vodo, sestavljena iz membranske dozirne črpalke, vgrajene na namensko dozirno posodo. Sestoječa iz: - 60l rezervoar, nevtralne barve, - Sesalna garnitura z nivojskim stikalom in nepovratnim ventilom - Membranska dozirna črpalka, - Dozirni (tlačni) nepovratni ventil - Vključno s povezovalnimi gibkimi cevmi (cca 20 m) ustreznih dimenzij. Tehnične karakteristike črpalke: - Pretok do 7,5 l/h, max protitlak 4 bar(g) - Krmiljenje črpalke: eksterno pulzno + ročno + analogno 4-20 mA - Rele za alarm (delovanje črpalke, spodnji alarmni nivo) Ustrezna za povezavo in krmiljenje preko naprave za avtomatski nadzor kvalitete stolpne vode (poz. VV 9025.01) (Poz: P 9032.21) (Ustreza: Grundfos DDA 7,5 + dodatki) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D1.5 | SISTEM ZA DOZIRANJE BIOCIDA
|  | Postaja za doziranje biocida v stolpno hladilno vodo, sestavljena iz membranske dozirne črpalke, vgrajene na namensko dozirno posodo. Sestoječa iz: - 60l rezervoar, nevtralne barve, - Sesalna garnitura z nivojskim stikalom in nepovratnim ventilom - Membranska dozirna črpalka, - Dozirni (tlačni) nepovratni ventil - Vključno s povezovalnimi gibkimi cevmi (cca 20 m) ustreznih dimenzij. Tehnične karakteristike črpalke: - Pretok do 7,5 l/h, max protitlak 4 bar(g) - Krmiljenje črpalke: eksterno pulzno + ročno + analogno 4-20 mA - Rele za alarm (delovanje črpalke, spodnji alarmni nivo) Ustrezna za povezavo in krmiljenje preko naprave za avtomatski nadzor kvalitete stolpne vode (poz. VV 9025.01) (Poz: P 9032.20) (Ustreza: Grundfos DDA 7,5 + dodatki) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D1.6 | LOVILNA SKLEDA - PALETA
|  | Lovilna posoda - paleta, za preprečevanje razlitij kemikalij. Volumen: 80L, dimenzije cca 132 x 66 x 14 cm. Statična obremenitev do 400 kg. (Ustreza: Npr. SPC SC-SD2 lovilna paleta ali ekvivalent) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D1.7 | RAZDELILNIK STOLPNE VODE
Izdelava, dobava in montaža zbiralnika/razdelilnika za stolpno vodo. Obratovalna emperatura medija 5 do 40°C. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m). Izdelan skladno z direktivo o tlačni opremi (PED). Izdelan iz nerjavnih cevi ter cevne kape. Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tlačnega oz. tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - DN400 - Ø406,4mm, skupna dolžina cca 5600 mm - 1x cevna kapa DN400 - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: 1xDN400 (Ø406,4), 5x DN200 (Ø219,1mm), 4x DN50 (Ø60,3mm), - Navojni priključki: 3x 1/2" ZN 2x 1/2" NN 1x 1" ZN - Obratovalni tlak: 0,5 bar(g); - Maksimalni tlak: 1 bar(g); - Preizkusni tlak: 1,5 bar(g) - Material: nerjavno jeklo, 1.4301 (Poz: T 9030.02) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D1.8 | RAZDELILNIK/ZBIRALNIK STOLPNE VODE
Izdelava, dobava in montaža zbiralnika/razdelilnika za stolpno vodo. Obratovalna emperatura medija 5 do 40°C. Transport in postavljanje na mesto vgradnje (montaža v kleti, kota - 4m). Izdelan skladno z direktivo o tlačni opremi (PED). Izdelan iz nerjavnih cevi ter 2x cevih kap. Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tlačnega oz. tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - DN400 - Ø406,4mm, skupna dolžina cca 5400 mm - 2x cevna kapa DN400 - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: 1x DN250 (Ø273mm), 7x DN200 (Ø219,1mm), 4x DN50 (Ø60,3mm), - Navojni priključki: 2x manometska cev 1/2" NN 2x 1/2" ZN 1x 1" ZN - Obratovalni tlak: 0,5 bar(g); - Maksimalni tlak: 1 bar(g); - Preizkusni tlak: 1,5 bar(g) - Material: nerjavno jeklo, 1.4301 (Poz: T 9030.03) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D1.9 | ZBIRALNIK STOLPNE VODE
Izdelava, dobava in montaža zbiralnika/razdelilnika za stolpno vodo. Obratovalna emperatura medija 5 do 40°C. Vnos na streho objekta in postavljanje na mesto vgradnje (kota +20 m). Izdelan skladno z direktivo o tlačni opremi (PED). Izdelan iz nerjavnih cevi ter 2x cevih kap. Komplet z izdelavo delavniškega načrta, trdnostnega izračuna z določitvijo debeline sten in izdelavo varilskih in konstrukcijskih detajlov. Vključno z atesti in certifikati ( 3.1-EN 10204, ...) vseh materialov in varilcev, izvedba tlačnega oz. tesnostnega preizkusa in zapisnika, ter z vsem montažnim, pritrdilnim, vijačnim, ter tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - DN400 - Ø406,4mm, skupna dolžina cca 5400 mm - 2x cevna kapa DN400 - Prirobnični priključki, EN1092-1, tip 11, PN16: 3x DN250 (Ø273mm), 3x DN200 (Ø219,1mm), 1x DN150 (Ø168,3mm), 1x DN80 (Ø88,9mm), - Navojni priključki: 2x manometska cev 1/2" NN 2x 1/2" ZN 1x 1" ZN - 2x podporna nogica (sedlo) - Obratovalni tlak: 2 bar(g); - Maksimalni tlak: 6 bar(g); - Preizkusni tlak: 8,8 bar(g) - Material: nerjavno jeklo, 1.4301 (Poz: T 9030.04) (Ustreza: Izdelan po merski skici tega načrta) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| D2 | MERILNA OPREMA
1 | D2.1 | MERILNIK PRETOKA
Elektromagnetni merilnik pretoka, primeren za vodo. Prirobnični procesni priključek, temperatura medija od 5 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Priključki iz ogljikovega jekla, PFA obloga. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - Merilno območje: 10 do 150 m3/h, nazivni pretok 120 m3/h - Priključek: prirobnični, EN 1092-1, DN125, PN16 - Napajanje: 24 V DC - Izhod: 4 - 20 mA (Poz: FI 9030.732) (Ustreza: E+H Promag P 300) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | Tehnične karakteristike: - Merilno območje: 20 do 300 m3/h, nazivni pretok 260 m3/h - Priključek: prirobnični, EN 1092-1, DN200, PN16 - Napajanje: 24 V DC - Izhod: 4 - 20 mA (Poz: FI 9030.732) (Ustreza: E+H Promag P 300) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D2.2 | VODOMER
Vodomer, primeren za stolpno (hladilno) vodo, pulzni izhod. Prirobnični procesni priključek, temperatura medija od 5 do 40 °C, tlak do 8 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Tehnične karakteristike: - Merilno območje: 0,4 do 40 m3/h, nazivni pretok 15 m3/h - Priključek: prirobnični, EN 1092-1, DN50, PN16 - Izhod:pulz (Poz: FQI 9030.730) (Ustreza: ITRON Woltex M + Cyble sensor V2) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D2.3 | PRETOČNO STIKALO
Pretočno stikalo z lopatico, za varovanje kompresorja, primerno za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Primerno za vgradnjo v cev DN65. Vključno z izdelavo odcepa DN25 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo.
|  | Tehnične karakteristike: - Nastavljivo območje (cca 7,5 m3/h na cevi DN65) - Priključek: navojni, G 1" - Material: Medenina - Napajanje: 24 - 250 V AC (Poz: FSAL 9031.730) (Ustreza: Kobold FPS-2100 P) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D2.4 | MERILNIK TLAKA
Merilnik tlaka, primeren za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno z nerjavno priključno cevko in z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Piezouporovni merilni princip - Priključek: navojni, G 1/2" - Material: Nerjavno jeklo - Napajanje: 24V DC - Izhod: 4-20 mA
|  | Merilno območje: 0 do 10 bar(g) (Poz: PIC 9030.710) (Ustreza: E+H PMP21) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D2.5 | MERILNIK TEMPERATURE
|  | Merilnik temperature, uporovni, 1x Pt100, s priključno glavo na zaščitnem vratu, primeren za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Z integriranim pretvornikom. Vključno z ustrezno nerjavno zaščitno tulko. Dolžina ustrezna za montažo v cev DN100...DN400. Vključno z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Merilno območje: -50 do +50 °C - 1 x Pt100, 3 žilna vezava - Priključek: navojni, G 1/2" - Potopna dolžina 100 mm, dolžina zaščitnega vratu 80 mm - Material: Nerjavno jeklo - Napajanje: 24V DC - Izhod: 4-20 mA (Poz: TI 9030.700, TI 9030.701, TI 9030.702, TI 9030.703, TI 9030.704) (Ustreza: E+H TM121) | 5 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D2.6 | MERILNIK NIVOJA
Radarski merilnik nivoja (gladina vode), primeren za vgradnjo v bazen stolpne vode. Obratovalna temperatura 5 do 40 °C. Vključno z izdelavo nosilne konstrukcije za montažo na betonsko steno ali strop bazena ter s pomožnim, montažnim, elektro in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Radarski (80 GHz) merilni princip - Priključek: navojni, G 1-1/2" - Material: Nerjavno jeklo - Napajanje: 24V DC - Izhod: 4-20 mA
|  | Merilno območje: 0 do 4000 mm (Poz: LIC 9030.720) (Ustreza: E+H Micropilot FMR60B) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D2.7 | MANOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka vode. Temperatura medija 5 do 40°C. Vključno z nerjavno priključno cevko z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: G 1/2" - Material: 1.4301 ali boljše - Premer ohišja 100 mm - Polnilo: silikonsko olje
|  | Merilno območje 0 - 6 bar(g) Radialni priključek (Poz: PI 9030.910, PI 9031.910, PI 9031.911, PI 9031.912, PI 9031.913) (Ustreza: INOL 821 DN100) | 5 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D2.8 | TERMOMETER
Lokalni direktni termometer za prikaz temperature vode. Industrijski termometer, ki deluje na principu spremembe volumna polnila v tipalu, ki se preko membranske kapsule in mehanizma prenaša na kazalec. Tlak medija do 6 bar(g). Vključno z ustrezno nerjavno zašitno tulko. Vključno z izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek na nerjavnem cevovodu ter s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: G 1/2" - Material: 1.4301 ali boljše - Premer ohišja 100 mm
|  | Merilno območje 0 / +60°C Aksialni priključek (Poz: TI 9030.900, TI 9031.900, TI 9031.901, TI 9031.902, TI 9031.903) (Ustreza: INOL TI291 DN100 + tulka) | 5 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D2.9 | NIVOJSKO STIKALO
|  | Nivojsko stikalo, tripalična sonda z navojnim priključkom 1 1/2", z integrirani, stikalom. Z nosilcem za pritrditev v steno. Vključno z izdelavo nosilca in z vsem drobnim montažnim, tesnilnim, spojnim in elektro materialom ter funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: G 1 1/2" - 3x sonda, material 316L - Dolžina sond: 3500 mm (Poz: LSLA 9030.721 + LSHA 9030.722) (Ustreza: E+H Liquipoint FTW31 + FEW54) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
| D3 | ARMATURE
1 | D3.1 | ZAPORNA LOPUTA - MOTORNI POGON - ON/OFF
Zaporna loputa, medprirobnična LUG izvedba, primerna za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Loputa mora zagotavljati razred tesnenja A po EN 12266-1. Vključno s spojnim, vijačnim, tesnilnim ter elektro materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: Elektromotorni pogon z ON/OFF regulacijo in ustreznim navorom - Material ohišja: nodularna litina - Tesnila: EPDM - Napajanje: 24 VDC - 2x stikalo končnih leg - Ohišje zaščita IP67
|  | DN 250 (Poz: MBV 9030.110, MBV 9030.111) (Ustreza: Belimo D6250WL + PRCA-S2-T-250 ali ekvivalent ARI Armaturen ali IMP Armature) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.2 | ZAPORNA LOPUTA - MOTORNI POGON - REGULACIJSKA
Zaporna loputa, medprirobnična wafer izvedba, primerna za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Loputa mora zagotavljati razred tesnenja A po EN 12266-1. Vključno s spojnim, vijačnim, tesnilnim ter elektro materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: Elektromotorni pogon z zvezno regulacijo in ustreznim navorom - Material: nodularna litina - Tesnila: EPDM - Napajanje: 24 VDC - Krmilni signal 4-20 mA - 2x stikalo končnih leg - Ohišje zaščita IP67
|  | DN 200 (Poz: MBV 9030.070) (Ustreza: Belimo D6250W + PRCA-BAC-S2-T-250 ali ekvivalent ARI Armaturen ali IMP Armature) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.3 | KROGELNI VENTIL - MOTORNI POGON - ON/OFF
Krogelni ventil z elektromotornim pogonom, prirobnična izvedba. Primeren za stolpno vodo. Temperatura medija 5 do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim in elektro materialom ter funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Pogon: Elektromotorni pogon z ON/OFF regulacijo in ustreznim navorom - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE - Napajanje: 24V DC - 2x stikalo končnih leg
|  | DN20 - Priključek: Varilni, DN20 (Poz: MV 9031.023) (Ustreza: END Armaturen MP31 + pogon NE032100 ali enakovredno) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN65 - Priključek: prirobnični, DN65, EN1092, PN16 (Poz: MV 9031.007) (Ustreza: END Armaturen MP31 + pogon NE092100 ali enakovredno) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.4 | ELEKTROMAGNETNI ZAPORNI VENTIL
Prehodni zaporni ventil z elektromagnetnim pogonom, 2/2 membranski servo, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim in elektro materialom ter funkcionalno montažo.
Tehnične karakteristike: - Priključek: navojni - Material: medenina + EPDM - Min. tlak: 0,5 bar(g) - Kvs = 37 m3/h - Zaščita IP65 - Napajanje: 24V DC - NC (v primeru izpada el. enegije se ventil zapre)
|  | DN50 (Poz: EV 9030.062) (Ustreza: Jakša M286 G2 ali enakovredno) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.5 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - NAVOJNI
Trodelni krogelni ventil, industrijska izvedba, za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Ročni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: trodelni krogelni ventil - Priključek: navojni - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE
|  | DN15 (Poz: V 9030.004, V 9030.010, V 9030.016, V 9030.045, V 9030.047, V 9030.048, V 9030.060, V 9030.065, V 9030.112, V 9030.113, V 9031.001, V 9031.010, V 9031.021, V 9031.123) (Ustreza: END Armaturen ZE31 ali enakovredno) | 14 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN15 s ključavnico (Poz: V 9031.101, V 9031.121) (Ustreza: END Armaturen ZE31 ali enakovredno) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN25 (Poz: V 9030.049, V 9030.051, V 9030.054, V 9030.066) (Ustreza: END Armaturen ZE31 ali enakovredno) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.6 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - PRIROBNIČNI
Dvodelni krogelni ventil, industrijska izvedba, za vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Ročni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: dvodelni krogelni ventil - Priključek: prirobnični, po EN 1092 - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE
|  | DN50 (Poz: V 9030.040, V 9030.041, V 9030.042, V 9030.044, V 9030.061) (Ustreza: END Armaturen MP31 ali enakovredno) | 5 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN65 (Poz: V 9031.004, V 9031.103, V 9031.104, V 9032.001) (Ustreza: END Armaturen MP31 ali enakovredno) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.7 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - VARILNI
Trodelni krogelni ventil, industrijska izvedba, za vodo. Temperatura medija 0 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Ročni pogon, ohišje in krogla iz nerjavnega materiala. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. S ključavnico glede na specifikacijo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: trodelni krogelni ventil - Priključek: varilni - Material: Nerjaveče jeklo - AISI 316L - Tesnila: PTFE
|  | DN20 (Poz: V 9031.002, V 9031.020, V 9031.124) (Ustreza: END Armaturen ZE31 ali enakovredno) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN50 (Poz: V 9030.064) (Ustreza: END Armaturen ZE31 ali enakovredno) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.8 | ZAPORNA LOPUTA - ROČNA
Zaporna loputa, medprirobnična WAFER izvedba, primerna za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: ročni pogon z ročico do vključno DN100, ročni polžni pogon nad DN100 - Material ohišja: nodularna litina - Tesnila: EPDM
|  | DN80 (Poz: BV 9030.059, BV 9030.103) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 120- ali enakovredno ARI Armaturen tip Zesa) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN150 (Poz: BV 9030.053, BV 9030.055, BV 9030.058, BV 9030.104) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 120- ali enakovredno ARI Armaturen tip Zesa) | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN200 (Poz: BV 9030.002, BV 9030.007, BV 9030.008, BV 9030.014, BV 9030.019, BV 9030.102, BV9030.013) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 120- ali enakovredno ARI Armaturen tip Zesa) | 7 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN250 (Poz: BV 9030.050, BV 9030.052, BV 9030.101) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 120- ali enakovredno ARI Armaturen tip Zesa) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.9 | ZAPORNA LOPUTA - ROČNA
Zaporna loputa, medprirobnična LUG izvedba, primerna za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Pogon: ročni pogon z ročico do vključno DN100, ročni polžni pogon nad DN100 - Material ohišja: nodularna litina - Tesnila: EPDM
|  | DN200 (Poz: BV 9030.025, BV 9030.020, BV 9030.057, BV 9030.031, BV 9030.026, BV 9030.056, BV 9030.106, BV 9030.105) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 126- ali enakovredno ARI Armaturen tip Gesa) | 8 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.10 | ZAPORNI ZASUN - ROČNI
Zaporni zasun, prirobnični, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Izvedba: centrična - Priključek: prirobnični, EN1092-1, PN16 - Material ohišja: EN GJS-400-15 - Tesnila: EPDM
|  | DN400 (Poz: V 9030.001) (Ustreza: IMP Armature tip Art. 735 ali enakovredno) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.11 | NEPOVRATNA LOPUTA:
Nepovratna loputa, za vertikalno vgradnjo brez vzmeti, primerna za vodo. Vgradna dolžina po EN 558-1, serija 14. Ročni pogon s kolesom. Temperatura medija 0 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: medprirobnični, EN1092-1, PN16 - Material: ohišje 1.0460, disk 1.4581 - Tesnilo: EPDM
|  | DN 200 (Poz: CV 9030.006, CV 9030.012, CV 9030.018) (Ustreza: Gestra CB26 ali enakovredno) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.12 | DUŠILNI VENTIL - PRIROBNIČNI
Dušilni ventil za hidravlično uravnoteženje, primeren za stolpno vodo. Poševnosedežna izvedba. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: prirobnični, EN 1092, PN16 - Material: Siva litina (EN-GJL-250) - Tesnila: EPDM
|  | DN65 (Poz: RV 9031.008) (Ustreza: IMI TA STAF ali enakovredno) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.13 | DUŠILNI VENTIL
Dušilni ventil za hidravlično uravnoteženje, primeren za stolpno vodo. Poševnosedežna izvedba, z regulacijskim stožcem. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter s funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: varilni - Mehko tesnenje, tesnilo PTFE
|  | DN15 (Poz: RV 9030.046, RV 9031.024) (Ustreza: END Armaturen AE311062/L-RK ali enakovredno) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN50 (Poz: RV 9030.063) (Ustreza: END Armaturen AE311067/L-RK ali enakovredno) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.14 | LOVILEC NEČISTOČ
Lovilnik nesnage, primeren za stolpno vodo. Temperatura medija do 40°C, tlak do 6 bar(g). Skupaj z izpustnim čepom. Vključno s spojnim, vijačnim, tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: prirobnični, EN1092-1, PN16 - Material: siva litina (EN-GJL-250) - Sito: standardno, nerjavno (1.4301)
|  | DN20 (Poz: SF 9031.022) (Ustreza: IMP Armature Art. 020) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN65 (Poz: SF 9031.006) (Ustreza: IMP Armature Art. 020) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 Z izpustnim ventilom 1/2" (Poz: SF 9030.003, SF 9030.009, SF 9030.015) (Ustreza: IMP Armature Art. 020) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.15 | VARNOSTNI VENTIL
Varnostni ventil, razbremenilna funkcija, ustrezen za hladilno vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. Priložen certifikat testa.
|  | Tehnične karakteristike: - Priključek: navojni - Material: nerjavno jeklo - Tlak odpiranja: 6 bar(g) - Zaprta izvedba mehanizma - Vzmetni, prednastavljen. DN 15 / DN 15 (Poz: SV 9031.102, SV 9031.122) (Ustreza: End Armaturen SV320023/L) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.5.12 | MANOMETRSKI VENTIL
Manometrski iglični ventil, navojni priključek: G 1/2". Material: nerjavni (1.4301 ali boljše). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo.
|  | Z odprtino za razbremenitev (DIN 16270). (Poz: V 9030.068, V 9031.009, V 9031.025, V 9031.100, V 9031.120) (Ustreza: INOL manom. ventil (inox) DIN16270) | 5 | kos |  |  | 0 | 0
|  | Z odprtino za razbremenitev in testnim priključkom (DIN 16271) (Poz: V 9030.067) (Ustreza: INOL manom. ventil (inox) DIN16271) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | .32 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI LONČEK
|  | Avtomatski odzračevalni lonček s plovcem, industrijska izvedba, primeren za hladilno vodo. Temperatura medija 5 do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek vstop: notranji navoj, G 3/4" - Priključek izstop: zunanji navoj, G 1/2" - Material: nerjaveče jeklo (Poz: AO 9031.003) (Ustreza: Mankenberg EB 1.32 ali enakovredno) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D3.5.14 | KOMPENZATOR
Prirobnični gumi kompenzator, primeren za hladilno vodo. Temperatura medija do 40 °C, tlak do 6 bar(g). Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom ter funkcionalno montažo. Tehnične karakteristike: - Priključek: prirobnični, po EN 1092 - Material prirobnic: pocinkano ali ponikljano jeklo - Material meha: EPDM
|  | DN 150 (Poz: K 9030.005, K 9030.011, K 9030.017 (Ustreza: Giaflex EGK ali End Armaturen KP54 ali enakovredno) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
| D4 | CEVOVODI
1 | D4.1 | CEV, NERJAVNA
Cev, varjena, nerjavna - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10217-7, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 15 (Ø21,3 x 1,6 mm) | 25 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 20 (Ø26,9 x 1,6 mm) | 15 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 (Ø33,7 x 1,6 mm) | 6 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 50 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 65 (Ø76,1 x 2 mm) | 6 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 (Ø88,9 x 2 mm) | 70 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 (Ø114,3 x 2 mm) | 45 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 (Ø139,7 x 2 mm) | 3 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 (Ø168,3 x 2 mm) | 30 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 (Ø219,1 x 2,6 mm) | 8 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 25 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 (Ø323,9 x 3 mm) | 2 | m |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 (Ø406,4 x 3,2 mm) | 50 | m |  |  | 0 | 0
1 | D4.2 | KOLENO 90°, NERJAVNO
Koleno, tip 3D, varjeno, nerjavno - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 15 (Ø21,3 x 2 mm) | 20 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 20 (Ø26,9 x 1,6 mm) | 15 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 (Ø33,7 x 1,6 mm) | 12 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 28 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 65 (Ø76,1 x 2 mm) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 (Ø88,9 x 2 mm) | 35 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 (Ø114,3 x 2 mm) | 20 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 (Ø168,3 x 2 mm) | 6 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 (Ø219,1 x 2,6 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 7 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 (Ø323,9 x 3 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 (Ø406,4 x 3,2 mm) | 6 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D4.3 | KOLENO 45°, NERJAVNO
Koleno 45°, tip 3D, varjeno, nerjavno - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 100 (Ø114,3 x 2 mm) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 (Ø168,3 x 2 mm) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 3 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D4.4 | T-KOS, NERJAVNI
T-kos, material W.Nr.1.4301, tehnični pogoji po EN10253-4. Certifikat EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 50 (Ø60,3 x 1,6 mm) | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 (Ø88,9 x 2 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 (Ø273,0 x 2,6 mm) | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D4.5 | T-KOS REDUCIRNI, NERJAVNI
T-kos reducirni, material W.Nr.1.4301, tehnični pogoji po EN10253-4. Certifikat EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 80/65 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400/300 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D4.6 | REDUCIRNI KOS, NERJAVNI
Reducirni kos. nerjavni - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), dimenzije po EN ISO 1127, dobavni pogoji po EN 10253-4, certifikat: EN 10204/3.1. Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 20/15 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 32/20 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 65/50 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80/65 | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150/100 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150/125 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200/125 | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200/150 | 3 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250/200 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400/300 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D4.7 | PRIROBNICA, NERJAVNA
Varilna prirobnica z grlom. - dimenzije po EN 1092-1, tip 11, B1; - material: W.Nr.1.4301; - certifikat: EN 10204/3.1; - vključno s tesnilnim, vijačnim in varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot fiting)
|  | DN 20, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 32, PN16 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 50, PN16 | 14 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 65, PN16 | 8 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 80, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 100, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 125, PN16 | 5 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 150, PN16 | 9 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200, PN16 | 18 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250, PN16 | 6 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 300, PN16 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 400, PN16 | 5 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D4.8 | PRIROBNICA, SLEPA, NERJAVNA
Slepa prirobnica. - dimenzije po EN 1092-1, tip 5; - material: W.Nr.1.4301; - certifikat: EN 10204/3.1; - vključno s tesnilnim in vijačnim materialom.
|  | DN 65, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 200, PN16 | 6 | kos |  |  | 0 | 0
|  | DN 250, PN16 | 1 | kos |  |  | 0 | 0
1 | D4.9 | CEV, NERJAVNA - za gibke cevi kemikalij
Cev, za vodenje gikbih cevi za doziranje biocida in inhibitorja. Cev, varjena, nerjavna - material W.Nr.1.4301 (AISI 304), Vključno z varilnim materialom (varjeno v zaščitni obojestranski atmosferi z inertnim plinom, varilna žica enake kvalitete kot cev).
|  | DN 25 (Ø33,7 x 1,6 mm) | 35 | m |  |  | 0 | 0
| D5 | OPREMA CEVOVODOV
1 | D5.1 | DRSNA PODPORA Višinsko nastavljivo (90-110mm) pomično ležišče za drsne pritrditve cevi. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba z dvojno objemko cevi. Za delovno temperaturno območje 5 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip D.P.1) Ustreza: Sikla LC-HV-90 alternativa Hilti MP-PS-L2-2
|  | DN 150 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 300 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D5.2 | DRSNA PODPORA Z BOČNIM VODENJEM Višinsko nastavljivo (90-110mm) pomično ležišče za drsne pritrditve cevi z dodatnim elementom za bočno vodenje v aksialni smeri. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba z dvojno objemko cevi. Za delovno temperaturno območje 5 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip B.V.1) Ustreza: Sikla LC-HV-90 alternativa Hilti MP-PS-L2-2 + ustrezno bočno vodilo
|  | DN 150 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D5.3 | FIKSNA TOČKA Višinsko nastavljivo (90-110mm) ležišče, z dodatnim elementom za fiksno pritrditev cevi. Izdelana iz pocinkane pločevine, drsna plošča z nizkim koeficientom trenja (iz poliamida ali teflona). Izvedba z dvojno objemko cevi. Za delovno temperaturno območje -5 do 40°C. Primerna za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali ustrezno sistemsko podkonstrukcijo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip F.T.1). Ustreza: Sikla LC-HV-90 alternativa Hilti MP-PS-L2-2 + ustreznen fiksirni element
|  | DN 100 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D5.4 | FIKSNA TOČKA Fiksna točka, izdelana po meri, za fiksiranje vertikalnega cevovoda na talno AB ploščo bazena. Izdelava podpore v kolenu cevovoda (cev + naležna pločevina). Izdelano iz nerjavnega materiala (1.4301). Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom in morebitno sanacijo vodotesnega nanosa.
|  | DN 400 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D5.5 | OBEŠALO Obešalo cevovodov, sestavljeno iz: objemke cevovoda s profilirano gumo, plošče za pritrditev, ustrezen povezovalni element (navojna palica ali navojni adapter). Izdelano iz pocinkane pločevine. Za delovno temperaturno območje 0 do 40°C. Primerno za montažo na jekleno podporno konstrukcijo ali v AB ploščo. Vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. Dispozicija in način izvedbe glede na risbe tega načrta (tip O.1). Ustreza: Sikla GPL + objemka Stabil D-3G m.E ali ekvivalent Hilti
|  | DN 15 | 15 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 20 | 10 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 25 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 | 25 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 65 | 5 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 80 | 35 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 100 | 20 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 125 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 150 | 10 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 200 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 250 | 6 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | DN 400 | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | D5.6 | JEKLENE PODPORNE KONSTRUKCIJE PODPOR CEVOVODOV Iz pocinkanega materiala, vključuje sistemske modularne nosilce ustreznih dimenzij glede na podpore cevovodov, pripadajoče originalne spojne elemnte, vijačni material, zaključne pokrove in fiksiranje na nosilne konstrukcije na trasi cevovodov. Velikost podporne konstrukcije definirati glede na obtežbo, skladno z vsebino tega načrta. Ocena teže. Ustreza: Sikla SiMotec 100, Sikla SiMotec 80, Sikla SiConnect 41/41 ali ekvivalent Hilti | 800 | kg |  |  | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0

## SKUPNO
| Naziv načrta: | LEK MENGEŠ - Energetska postaja 1 - objekt B18
| Št. Načrta (IEM): | 879/23 - PZI
| Izdaja/ verzija: | 2 - PZI
| Datum: | Marec 2024
| Pripravil: | IEM
| Oznaka zavihka: | SKUPNO
| Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj
| I | SKUPNO
1 | I.1 | Izdelava prebojev s kronskim vrtanje v AB steno / strop vključno s sanacijo preboja po montaži in izdelavo rozete.
|  | do dimenzije Φ100 mm | 5 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.2 | Zatesnitev prebojev cevi skozi predizdelane odprtine v AB steni / stropu.
|  | do dimenzije Φ100 mm ali 100x100 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | do dimenzije Φ200 mm ali 200x200 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | do dimenzije Φ300 mm ali 300x300 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | do dimenzije Φ500 mm ali 500x500 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.3 | Zatesnitev prebojev AB plošče.
|  | Dimenzije preboja 2400x500mm, prehod 1x cev DN250 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.4 | Požarna zatesnitev prebojev AB stene / stropa do dimenzije Φ100, izvedeni skladno študijo požarne varnosti.
|  | do dimenzije Φ100 mm ali 100x100 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | do dimenzije Φ600 mm ali 600x600 | 3 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.5 | Požarna zatesnitev prebojev AB stene, izvedeni skladno študijo požarne varnosti.
|  | Dimenzije preboja 2400x500mm, prehod 3x cev DN250 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.6 | Požarna zatesnitev prebojev AB talne plošče, izvedeni skladno študijo požarne varnosti.
|  | Dimenzije preboja 2400x500mm, prehod 2x cev DN250, 2x cev DN200 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.7 | Tlačni preizkus inštalacij sanitarne vode, 1.5 x obratovalni tlak ali skladno s tehničnim poročilom, vključno z vsem potrebnim materialom (čepi, ...) Medij preizkusa zagotovi izvajalec, investitor zagotovi medije če so na voljo oziroma do obratovalnih tlakov. Izveden skladno z veljavnimi predpisi, z vsem potrebnim materialom, ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Obvezna prisotnost skrbnika ali nadzornika sistema. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.8 | Tlačni preizkus inštalacij glikolskih mešanic, 1.5 x obratovalni tlak ali skladno s tehničnim poročilom, vključno z vsem potrebnim materialom (čepi, ...) Medij preizkusa zagotovi izvajalec, investitor zagotovi medije če so na voljo oziroma do obratovalnih tlakov. Izveden skladno z veljavnimi predpisi, z vsem potrebnim materialom, ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Obvezna prisotnost skrbnika ali nadzornika sistema. | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.9 | Tlačni preizkus inštalacij stolpne/hladilne vode, 1.5 x obratovalni tlak ali skladno s tehničnim poročilom, vključno z vsem potrebnim materialom (čepi, ...) Medij preizkusa zagotovi izvajalec, investitor zagotovi medije če so na voljo oziroma do obratovalnih tlakov. Izveden skladno z veljavnimi predpisi, z vsem potrebnim materialom, ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Obvezna prisotnost skrbnika ali nadzornika sistema. | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.10 | Tlačni preizkus inštalacij stisnjenega zraka, 1.5 x obratovalni tlak ali skladno s tehničnim poročilom, vključno z vsem potrebnim materialom (čepi, ...) Medij preizkusa zagotovi izvajalec, investitor zagotovi medije če so na voljo oziroma do obratovalnih tlakov. Izveden skladno z veljavnimi predpisi, z vsem potrebnim materialom, ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Obvezna prisotnost skrbnika ali nadzornika sistema. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.11 | Preizkus tesnosti kanalizacije. Izveden skladno z veljavnimi predpisi, z vsem potrebnim materialom, ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tesnostnem preizkusu. Obvezna prisotnost skrbnika ali nadzornika sistema. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.12 | Izdelava ročnih ali elektronskih zaznamb in sprememb glede na PZI dokumentacijo. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.13 | Izdelava ročnih ali elektronskih zaznamb in sprememb glede na PZI dokumentacijo. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.14 | Šolanje uporabnikov ter ostala tehnična dokumentacija. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.15 | Označevanje opreme, armatur in cevovodov (izvedba s samolepilnimi nalepkami in napisnimi ploščicami) - izvedba v skladu s LEKovimi internimi standardi. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.16 | Regulacija celotnega sistema | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | I.17 | Varilska dokumentacija | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0

## KVALIFIKACIJE
| Naziv načrta: | LEK MENGEŠ - Energetska postaja 1 - objekt B18
| Št. Načrta (IEM): | 879/23 - PZI
| Izdaja/ verzija: | 2 - PZI
| Datum: | Marec 2024
| Pripravil: | IEM
| Oznaka zavihka: | KVALIFIKACIJE
| Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj
| J | KVALIFIKACIJE
1 | J.1 | Izdelava dokumentacije in validacije v skladu z GMP/GEP: - Izdelava kompletne IQ dokumentacije in vsa testiranja opreme na terenu, krmilnike in nadzorni sistem glede na vzorčne priloge investitorja. V dokumentaciji se vključi varilna dokumentacija za sprostitev (certifikat podjetja, atesti varilcev, postopki WPS/WPQR). IQ dokumentacija mora biti predana za potrditev v elektronski obliki z vsemi prilogami, kjer so označeni elementi (tip ...). - Sodelovanje pri zagonu v sodelovanju z investitorjem in dobaviteljem programske opreme. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | J.2 | Varilska dokumentacija (certifikat podjetja, vhodna kontrola materiala, atesti varilcev, varilski dnevnik, ročne izometrične sheme, poročilo o NDT pregledu cevnih instalacij, priprava sprostitvene dokumentacije ter testov za pričetek varilskih del.. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1 | J.3 | Kontrola varilskih del nerjavnih cevovodov, katera zajema endoskopski nadzor zvarov. Kontrolo lahko izvaja pooblaščena in certificirana oseba s strani izvajalca, končno poročilo pa potrjuje samo neodvisni kontrolni organ. OBSEG DEL: 100% zunanji vizualni pregled in 10% endoskopska kontrola zvarov cevi s poročilom (mesta kontrol določi nadzornik). V primeru, da se med pregledanimi zvari odkrije napaka se določi dodatne zvare za pregled. Obseg se določi v dogovoru med nadzornikom, investitorjem in izvajalcem glede na število napak. Razliko kontrole plača izvajalec varilskih del. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0

## SPLOŠNO
| Naziv načrta: | LEK MENGEŠ - Energetska postaja 1 - objekt B18
| Št. Načrta (IEM): | 879/23 - PZI
| Izdaja/ verzija: | 2 - PZI
| Datum: | Marec 2024
| Pripravil: | IEM
| Oznaka zavihka: | SPLOŠNO
| Pozicija | Opis
| K | SPLOŠNO
1 | K.1 | Dobava material v takšni zaščiti, da ne pride do mehanskih poškodb in do kontaminacije z vlago, olji ali delci. Enaka kakovost je potrebno zagotoviti tudi med transportom.
1 | K.2 | Skladiščenje, varovanje in izdaja dobavljene opreme med montažo.
1 | K.3 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča (lokacija gradbišča je LEK Mengeš), pripravljalna, zaključna dela in organizacija gradbišča. Ti stroški naj bodo v celoti upoštevani in vključeni v cenah postavk.
1 | K.4 | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Vsa oprema in material sta do končnega prevzema s strani investitorja v lasti izvajalca del.
1 | K.5 | Montaža vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje. Vključuje tudi postavitev montažnih odrov z varovalno ograjo ali uporabo električnih dvižnih košar.
1 | K.6 | Dela so opravljajo na višini do 8 metrov, vsi odri, dvižne ploščadi in dvigala so zajeta v ceni.
1 | K.7 | Ob dobavi vse opreme in armatur mora biti priložena tehnična dokumentacija (certifikati vgrajene opreme in materiala, garancijski listi, vgrana, vzdrževalna in obratovalna navodila proizvajalcev vgrajene opreme, kalibracijski listi) navodila za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje v originalnem in slovenskem jeziku, tehnični prospekti in diagrami z osnovnimi karakteristikami v originalnem jeziku, vključno z znakom CE in izjavo o skladnosti z Odredbo o varnosti strojev v originalnem in slovenskem jeziku. Priložiti tehnično dokumentacijo (certifikati vgrajene opreme in materiala, garancijski listi, vzdrževalna in obratovalna navodila proizvajalcev vgrajene opreme, kalibracijski listi).
1 | K.8 | V ceni navojnih armatur so všteti vsi navojni kosi (dvovijačniki, kolčaki,..) in holandci. Holandci se uporabijo pri vseh navojnih elementih, ki imajo električno napajanje (črpalke, elektro motorni ventili, termodinamični ventili, merilniki pretoka,…..).
1 | K.9 | V ceni termometrov, manometrov in ostalih merilnih elementov je zajeta privaritev kolčaka (mufne), DN 15 ali DN 20, na glavni cevovod. Ta del se ne obravnava kot T kos.
1 | K.10 | V ceni vseh cevi je vključeno tesnjenje vseh prebojev, med istimi požarnimi sektorji, s purpenom ali mineralno volno glede na aplikacijo oziroma medij. Prav tako se z rozeto (kovinska ali PVC ) obdela viden prehod cevi skozi stene.
1 | K.11 | O vsakem odstopanju od projekta, in o morebitni zamenjavi opreme, je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika in dobiti potrditev.
1 | K.12 | V kolikor izvajalec del vgradi opremo drugega dobavitelja, kot je bila sprojektirana (zgornje točke), je dolžan kriti stroške vseh potrebnih sprememb, ki nastanejo zaradi spremenjene opreme. Prav tako je dolžan določiti ustrezen tip in dimenzije nove opreme ter preveriti vse elemente, ki tvorijo funkcionalno celoto.
1 | K.13 | Vsi cevni elementi (cevi, kolena, T-kosi…) morajo biti dobavljeni po ustreznem dimenzijskem standardu cevi.